内蒙古自治区房屋建筑工程施工现场安全技术

资料管理规程（试行）用表目录

A卷  安 全 管 理

A1  安全生产责任制	2

表A1.1          工程项目安全生产资金使用计划	3

表A1.2  项目部管理人员安全责任目标考核记录	6

A2  施工组织设计与专项施工方案	7

表A2.1  危险性较大的分部分项工程清单	8

表A2.2  危险性较大的分部分项工程范围	9

表A2.3  超过一定规模的危险性较大分部分项工程范围	10

表A2.4  危险性较大的分部分项工程专家论证报告	11

表A2.5  论证会参会人员（单位）签到表	12

表A2.6  审批表	13

A3  安全技术交底	14

表A3.1  安全技术交底	15

A4  安全检查	16

表A4.1  安全隐患整改通知（回复）单登记表	17

表A4.2  安全隐患整改通知单	18

表A4.3  安全隐患整改回复单	19

表A4.4  安全隐患整改回复单	20

表A4.5  工程项目建筑安全隐患排查统计表	21

表A4.6  工程项目安全奖励登记台账	22

表A4.7  工程项目安全惩罚登记台账	23

A5  安全教育	24

表A5.1  安全教育培训教案	25

表A5.2  项目部作业人员三级安全教育考核登记表	26

表A5.3  项目部作业人员三级安全教育记录卡	27

表A5.4  项目部管理人员年度安全教育培训考核登记表	28

表A5.5  现场特种作业人员年度安全教育培训考核登记表	29

表A5.6  适时性及经常性安全教育登记表	30

A6  应急救援	31

表A6.1  施工现场重大危险源记录清单	32

表A6.2  施工现场应急救援培训记录	33

表A6.3  施工现场应急救援演练记录	34

表A6.4  施工现场应急救援物资配备表	35

A7  分包单位安全管理	36

表A7.1  分包单位登记表	37

表A7.2  分包单位项目部管理人员登记表	38

表A7.3  特种作业人员登记表	39

A8  持证上岗	40

表A8.1  总承包单位项目部管理人员登记表	41

A9  生产安全事故处理	42

表A9.1  工程项目生产安全事故报告表	43

表A9.2  工程建设重大质量安全事故快报表	44

A10  安全标志	47

表A10.1  施工现场安全标志统计表	48

表A10.2  施工现场安全操作规程牌统计表	49

图A10.1  施工现场安全标志布置图	50

表A10.3  施工现场重大危险源公示	51

B卷  文 明 施 工

表B1  施工现场文明施工验收表	53

表B2  施工现场动火作业审批表	55

表B3  施工现场活动板房安装验收表	56

C卷  土 建 工 程

C1  基坑工程	58

表C1.1  基坑工程验收记录表	59

表C1.2  基坑周边沉降监测记录表	61

表C1.3  基坑支护变形监测记录表	62

C2  模板支架	63

表C2.1  扣件式模板支架验收记录表	64

表C2.2  碗扣式模板支架验收记录表	66

表C2.3  门式模板支架验收记录表	68

表C2.4  承插型盘扣式模板支架验收记录表	70

表C2.5  混凝土拆模申请表	72

C3  脚手架工程	73

表C3.1  扣件式钢管脚手架验收记录表	74

表C3.2  悬挑式脚手架验收记录表	76

表C3.3.1  附着式升降脚手架审查登记表	78

表C3.3.2  附着式升降脚手架验收记录表	79

表C3.3.3  附着式升降脚手架升降作业前检查记录表	81

表C3.4  碗扣式钢管脚手架验收记录	83

表C3.5  承插型盘扣式钢管脚手架验收记录表	85

表C3.6  门式脚手架验收记录表	87

表C3.7  扣件式满堂脚手架验收记录表	90

表C3.8  落地式卸料平台脚手架验收记录表	92

C4  安全防护设施	94

表C4.1  安全防护用品进场验收登记表	95

表C4.2  安全防护设施验收记录表	96

表C4.3  悬挑式物料钢平台验收记录表	98

D卷  施工现场临时用电

表D1  施工现场临时用电电气材料明细表	100

表D2  施工现场临时用电工作记录	101

表D3  施工现场临时用电验收记录表	102

表D4  施工现场接地极做法详图记录表	106

表D5  施工现场接地电阻测试记录表	107

表D6  施工现场绝缘电阻测试记录表	108

表D7  施工现场漏电保护器功能试验记录表	109

E卷  建筑机械设备

E1  建筑机械通用部分	111

表E1.1  内蒙古自治区建筑起重机械产权备案申报表	112

表E1.2  内蒙古自治区建筑起重机械安装（拆卸）告知书	113

表E1.3  内蒙古自治区建筑起重机械使用登记申报表	115

表E1.4  施工机械设备进场验收记录表	116

表E1.5  施工机械维护保养记录表	117

表E1.6          年施工机械设备运转记录表	118

表E1.7  起重机械交接班记录表	119

表E1.8  施工机械设备运行故障和事故记录表	120

表E1.9  施工机械设备检修及技术改造记录表	121

E2  施工升降机	122

表E2.1  施工升降机基础验收表	123

表E2.2.1  施工升降机（人货两用）自检记录表	124

表E2.2.2  施工升降机（货用）自检记录表	127

表E2.3.1  施工升降机（人货两用）验收记录表	130

表E2.3.2  施工升降机（货用）验收记录表	133

表E2.4  施工升降机班前检查记录表	136

表E2.5  施工升降机周期检查记录表	137

E3  塔式起重机	139

表E3.1  塔式起重机基础验收表	140

表E3.2  塔式起重机自检记录表	141

表E3.3  塔式起重机验收记录表	143

表E3.4  塔式起重机班前检查记录表	145

表E3.5  塔式起重机周期检查记录表	146

表E3.6  塔式起重机顶升检查验收记录表	148

表E3.7  塔式起重机附着锚固检查验收记录表	149

E4  高处作业吊篮	150

表E4.1  内蒙古自治区高处作业吊篮产权备案申报表	151

表E4.2  内蒙古自治区高处作业吊篮使用告知表	152

表E4.3  高处作业吊篮自检记录表	153

表E4.4  高处作业吊篮验收记录表	155

E5  施工机具	157

表E5.1  混凝土搅拌机验收记录表	158

表E5.2  混凝土泵验收记录表	159

表E5.3  砂浆搅拌机验收记录表	160

表E5.4  钢筋切断机验收记录表	161

表E5.5  钢筋弯曲机验收记录表	162

表E5.6  钢筋调直机验收记录表	163

表E5.7  钢筋直（锥）螺纹成型机验收记录表	164

表E5.8  圆盘锯验收记录表	165

表E5.9  电平刨（压刨）验收记录表	166

表E5.10  手持电动工具验收记录表	167

表E5.11  桩工机械验收记录表	168

表E5.12  土方机械验收记录表	169

表E5.13  对焊机验收记录表	170

表E5.14  电焊机验收记录表	171

E6  起重吊篮	172

表E6.1  起重吊装验收记录表	173

附：资料目录	174

安全技术资料

管理规程A卷

安    全    管    理

工程名称

施工单位

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A1

# 安 全 生 产 责 任 制

工程名称

施工单位

# 工程项目安全生产资金使用计划

工程造价：                                                                                                                        表A1.1

| 类 别 | 项 目 | 安 全 措 施 计 划 内 容 | 使用日期 | 数 量 | 预算费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文明施工 与 环境保护 | 安全标志牌 |  |  |  |  |
|  | 公示标牌 |  |  |  |  |
|  | 现场围挡 |  |  |  |  |
|  | 封闭管理 |  |  |  |  |
|  | 五牌一图 |  |  |  |  |
|  | 企业标志 |  |  |  |  |
|  | 施工场地 |  |  |  |  |
|  | 场容场貌 |  |  |  |  |
|  | 现场防火 |  |  |  |  |
|  | 垃圾清运 |  |  |  |  |
|  | 采暖设施 |  |  |  |  |

续表A1.1

| 类别 | 项 目 | 安 全 措 施 计 划 内 容 | 使用日期 | 数量 | 预算费用(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高处作业 防 护 | 三宝防护 |  |  |  |  |
|  | 洞口防护 |  |  |  |  |
|  | 通道口防护 |  |  |  |  |
|  | 临边防护 |  |  |  |  |
|  | 交叉作业防护 |  |  |  |  |
|  | 高空作业防护 |  |  |  |  |
| 临时用电 | 配电线路、照明 |  |  |  |  |
|  | 配电箱体 |  |  |  |  |
|  | 接地保护 |  |  |  |  |
|  | 外电防护 |  |  |  |  |
| 应急救援 | 设备、器材 |  |  |  |  |
|  | 材 料 |  |  |  |  |
|  | 应急演练 |  |  |  |  |

续表A1.1

| 类 别 | 项 目 | 安全措施计划内容 | 使用日期 | 数 量 | 预算费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全教育 | 年度培训 |  |  |  |  |
|  | 安全教育 |  |  |  |  |
|  | 持证培训 |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

项目负责人（签章）：                            企业安全部门：                                企业财务：

# 项目部管理人员安全责任目标考核记录

表A1.2

| 工程名称 |  |  |  | 考核负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核岗位 |  |  |  | 被考核人员 |  |
| 安全 管理 目标 |  |  |  |  |  |
| 岗位 责任 目标 |  |  |  |  |  |
| 完成 情况 |  |  |  |  |  |
| 考核 结果 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 考核负责人： |  |  | 被考核人员： |  |  |

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A2

# 施工组织设计与专项施工方案

工程名称

施工单位

# 危险性较大的分部分项工程清单

工程名称：                                                                          表A2.1

| 项 目 | 危险性较大分部分项工程 |  |  | 是否论证 | 施工时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方及基坑支护、降水工程、人工挖孔桩 | 土方开挖深度 |  | m |  |  |  |
|  | 周边环境及地下情况 |  |  |  |  |  |
|  | 基坑支护形式 |  |  |  |  |  |
|  | 地下水位 |  | m |  |  |  |
|  | 人工挖孔桩深度 |  | m |  |  |  |
| 模板工 程及支 撑体系 | 滑模、爬模、飞模等 |  |  |  |  |  |
|  | 模板 支撑 | 高度 | m |  |  |  |
|  |  | 跨度 | m |  |  |  |
|  |  | 荷载 | KN/m2 |  |  |  |
|  |  | 荷载 | KN/m |  |  |  |
|  | 满堂支撑体系 单点集中荷载 |  | KN |  |  | 用于钢结构等安装工程 |
| 脚手架 工程 | 落地式脚手架高度 |  | m |  |  |  |
|  | 悬挑式脚手架高度 |  | m |  |  |  |
|  | 附着脚手架提升高度 |  | m |  |  |  |
|  | 吊篮作业安装高度 |  | m |  |  |  |
|  | 卸料平台安装形式 |  |  |  |  |  |
|  | 采用新（异）型脚手架 |  |  |  |  |  |
| 起重吊 装及安 拆工程 | 采用非常规起重设备及方法，起重吊装工程单件吊重 |  | KN |  |  | 设备厂家 |
|  | 采用起重机械设备的安装工程，起重量 |  | KN |  |  | 设备厂家 |
|  | 塔式起重机安装、拆卸 |  | 台 |  |  | 设备厂家 |
|  | 施工升降机安装、拆卸 |  | 台 |  |  | 设备厂家 |
| 其 他 | 建筑幕墙安装高度 |  | m |  |  |  |
|  | 钢结构安装跨度 |  | m |  |  |  |
|  | 网架结构安装跨度 |  | m |  |  |  |
|  | 预应力梁（板）跨度 |  | m |  |  |  |
|  | 地下暗挖、顶管工程 |  | 深度 m |  |  |  |
|  |  |  | 长度 m |  |  |  |
|  | 采用四新技术工程 |  |  |  |  |  |

# 危险性较大的分部分项工程范围

表A2.2

| 基坑支护 降水工程 | 开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程 |
| --- | --- |
| 土方开挖工程 | 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）土方开挖工程 |
| 模板工程及 支撑体系 | 1. 各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程 2. 混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设高度10m及以上；施工总荷载 10 kN/㎡及以上；集中线荷载15 kN /m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程 3. 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系 |
| 起重吊装及安装拆卸工程 | 1. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程 2. 采用起重机械进行安装的工程 3. 起重机械设备自身的安装、拆卸 |
| 脚手架工程 | 1. 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程 2. 附着式整体和分片提升脚手架工程 3. 悬挑式脚手架工程 4. 吊篮脚手架工程 5. 自制卸料平台、移动操作平台工程 6. 新型及异型脚手架工程 |
| 拆除爆破工程 | 1. 建筑物、构筑物拆除工程 2. 采用爆破拆除的工程 |
| 其 他 | 1. 建筑幕墙安装工程 2. 钢结构、网架和索膜结构安装工程 3. 人工挖扩孔桩工程 4. 地下暗挖、顶管及水下作业工程 5. 预应力工程 6. 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 |

# 超过一定规模的危险性较大分部分项工程范围

表A2.3

| 深基坑工程 | 1. 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 2. 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周边环境复杂和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程 |
| --- | --- |
| 模板工程及 支撑体系 | 1. 工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程 2. 混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载 15kN/㎡及以上；集中线荷载20 kN /m及以上 3. 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上 |
| 起重吊装及 安拆工程 | 1. 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程 2. 起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程 |
| 脚手架工程 | 1. 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程 2. 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 3. 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程 |
| 拆除爆破工程 | 1. 采用爆破拆除的工程 2. 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程 3. 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程 4. 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程 |
| 其 他 | 1. 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程 2. 跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程 3. 开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程 4. 地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程 5. 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 |

# 危险性较大的分部分项工程专家论证报告

表A2.4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 危险性较大的分部分项工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专 家 一 览 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 年龄 |  |  | 工 作 单 位 |  |  | 职 务 |  | 职 称 | 专 业 |
| 专家论证意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家签名 |  | 组长： 专家： |  |  |  |  |  |  |  |  |

总承包单位（盖章）:                                                         年   月   日

# 论证会参会人员（单位）签到表

表A2.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 会议日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 序号 | 姓 名 |  | 单 位 | 职 务 | 职 称 | 专 业 |

# 审   批   表

表A2.6

| 工程名称 |  |  |  | 施工组织设计 或专项施工方案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 编 制 人 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 申 报 日 期 |  |
| 施 工 单 位 | 项 目 部 意 见 | 项目技术负责人： 项目负责人（签章）： （项目部章） 年 月 日 |  |  |  |
|  | 审 核 意 见 | 企业技术部门： 企业安全部门： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 审 批 意 见 | （公章） 企业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 审批意见 |  | 监理工程师: 年 月 日 | 总监理工程师: （监理公司章） （签章） 年 月 日 |  |  |

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A3

# 安  全  技  术  交  底

工程名称

施工单位

# 安 全 技 术 交 底

编号:                                                                                表A3.1

| 工程名称 |  |  |  | 分部分项工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 施工部位 |  |  |  |  |
| 交底内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受交底人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  |  | 安全员 |  |  | 交底日期 |  |  |

注：本表一式三份。

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A4

# 安    全    检    查

工程名称

施工单位

# 安全隐患整改通知（回复）单登记表

表A4.1

| 序号 | 检 查 单 位 | 整改通知（回复）单编号 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |

# 安 全 隐 患 整 改 通 知 单

编号：                                                                           表A4.2

| 工程名称 |  |  | 形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  |  | 负 责 人 |  |
| 检查单位 |  |  | 负 责 人 |  |
| 存在问题： |  |  |  |  |
| 检查意见： |  |  |  |  |
| 受检单位负责人： 年 月 日 |  | 检查人员： 年 月 日 |  |  |

# 安 全 隐 患 整 改 回 复 单

表A4.3

| 工程名称 |  | 整改通知单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 |  | 负责人 |  |
| 检查单位 |  | 负责人 |  |
| 整改内容及措施： |  |  |  |
| 整改结果： 实施负责人： 安全员： 年 月 日 |  |  |  |
| 复查意见： 复查人员： 年 月 日 |  |  |  |

# 安 全 隐 患 整 改 回 复 单

编号：                                                                               表A4.4

| 工程名称 |  | 整改通知单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 |  | 签 收 人 |  |
| 整改内容及措施： |  |  |  |
| 整改结果： 项目负责人（签章）： 安全员： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理复查意见： （公章） 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 工程项目建筑安全隐患排查统计表

工程项目：                                      填报单位：                               填报日期：                              表A4.5

| 隐 患 排 查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整 改 处 理 情 况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司排查 | 项目部排查 | 一般隐患 |  |  | 重大隐患 |  |  | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 罚 款 |  | 其他处理 （人数） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 基坑工程 | 模板支撑 | 脚手架 | 高处作业 | 临时用电 | 塔 吊 | 施 工 升 降 机 (人货 两用) | 施 工 升 降 机 (货用) | 起重吊装 | 吊 篮 | 施工机具 | 消 防 | 临时设施 |  |  |  |  |
| 次 | 次 | 个 | 已整改 | 整改率 | 个 | 已整改 | 整改率 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 项 | 人 | 金额 | 安全教育 | 辞退 |

注：统计表数据每月应进行统计汇总，并于下月5日前将此表和项目部建筑安全隐患排查报告同时上报安监站。

# 工程项目安全奖励登记台账

表A4.6

| 序号 | 日 期 | 受 奖 励 者 | 受 奖 情 况 | 奖 励 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在该登记台账后附奖励凭证。

# 工程项目安全惩罚登记台账

表A4.7

| 序号 | 日 期 | 受 惩 罚 者 | 惩 罚 情 况 | 惩 罚 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在该登记台账后附惩罚凭证。

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A5

# 安    全    教    育

工程名称

施工单位

# 安全教育培训教案

表A5.1

| 工程名称 |  |  | 教案名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 主讲人 |  | 培训对象 |  | 培训学时 |  |
| 教案内容： |  |  |  |  |  |

# 项目部作业人员三级安全教育考核登记表

表A5.2

| 序号 | 工种 | 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 身份证号 | 进场日期 | 考核 情况 | 退场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 项目部作业人员三级安全教育记录卡

表A5.3

工种               进场日期

身份证复印件

从业年限           文化程度

单位                   班组

身份证号

|  | 三级安全教育内容 | 受教育人 |
| --- | --- | --- |
| 公 司 教 育 | 1. 国家和地方有关安全生产法律法规、标准规范 2. 企业概况、建筑安全生产形势 - 建筑业特点 4. 企业内外部典型事故案例及教训 5. 发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场，及时上报事故的程序 - 其他 | 签名： 年 月 日 |
| 项目部 教 育 | 1. 工程项目施工特点及建筑安全基本知识 2. 安全生产规章制度及安全注意事项 - 本工种安全技术操作规程 4. 高处作业、机械设备、临时用电安全基础知识 5. 防坍塌、防高处坠落、防起重及机械伤害、防物体打击、防触电、防火、防爆知识及应急救援安全措施 6. 防护用品、用具发放标准及使用基本知识 7. 历年来本单位发生的事故、教训及预防措施 8. 其他 | 签名： 年 月 日 |
| 班 组 教 育 | 1. 本班组作业特点、安全技术操作规程 - 正确操作和使用安全防护装置（设备）及安全防护用品 3. 本岗位作业环境及使用的施工机具，操作要领（可示范操作）和安全要求 4. 本岗位易发生事故的安全隐患及防范措施 5. 本岗位曾发生事故的案例、教训及应急措施 - 其他 | 签名： 年 月 日 |

1. 新工人必须进行入公司安全教育。新工人包括：新进公司的合同工、临时工、实习和代培人员、脱岗六个月又重新上岗的职工。

2. 三级安全教育记录卡是一人一卡，是对职工进行三级安全教育的主要原始记录凭证，也是发生伤亡事故后分析事故责任的重要资料之一。各有关单位或部门应按要求认真填写并妥善保存。

3. 本表应由本人签名，不得代签。

# 项目部管理人员年度安全教育培训考核登记表

表A5.4

| 序 号 | 姓 名 | 职务或 岗位 | 培训起止 日 期 | 主要培训内容 | 培训单位 | 成 绩 | 考核 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 现场特种作业人员年度安全教育培训考核登记表

表A5.5

| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 工种 | 教育培训内容 | 培训起止 日 期 | 成 绩 | 考核 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 适时性及经常性安全教育登记表

表A5.6

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 教育日期 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A6

# 应    急    救    援

工程名称

施工单位

# 施工现场重大危险源记录清单

表A6.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 序号 | 重大危险源 |  | 可能导致 的事故 | 主要预控措施和 专项应急救援预案 |  |  |  | 责任人 |

# 施工现场应急救援培训记录

表A6.2

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 |  | 负 责 人 |  |
| 培训地点 |  | 主 讲 人 |  |
| 应急救援培训内容： |  |  |  |
| 参加人员： 年 月 日 |  |  |  |

# 施工现场应急救援演练记录

表A6.3

| 工程名称 |  | 工程地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 |  | 负 责 人 |  |
| 演练地点 |  | 演练日期 |  |
| 应急救援演练内容： |  |  |  |
| 参加人员： |  |  |  |

# 施 工 现 场 应 急 救 援 物 资 配 备 表

表A6.4

| 工程名称 |  |  |  | 地 址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 序 号 | 名 称 |  | 数 量 | 进 场 日 期 | 储 备 地 点 | 负 责 人 |

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A7

# 分 包 单 位 安 全 管 理

工程名称

施工单位

# 分 包 单 位 登 记 表

工程名称：                                                                                                                         表A7.1

| 序号 | 分包单位名称 | 资 质 | 等 级 | 项目负责人 | 安全生产许可证 延 期 日 期 | 分包工程项目 | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 分 包 单 位 项 目 部 管 理 人 员 登 记 表

分包单位：                                                                                                                         表A7.2

| 序 号 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 执业资格证书 |  |  | 安全考核证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 注册类别、级别 | 延期日期 | 证书编号 | 类 别 | 延期日期 | 证书编号 |

# 特种作业人员登记表

工程名称：                                                                          表A7.3

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工种 | 特种作业操作资格证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 发证单位 | 延期日期 | 证书编号 |

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A8

# 持    证    上    岗

工程名称

施工单位

# 总承包单位项目部管理人员登记表

工程名称：                                                                                                                           表A8.1

| 序号 | 姓 名 | 职务 | 职称 | 执业资格证书 |  |  | 安全考核证书 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 注册类别、级别 | 延期日期 | 证书编号 | 类别 | 延期日期 | 证书编号 |

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A9

# 生 产 安 全 事 故 处 理

工程名称

施工单位

# 工程项目生产安全事故报告表

表A9.1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发生时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 发生部位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 事故类别 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 伤亡人数 |  |  |  |
| 事故经过和原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伤亡人员情况 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 工种 |  | 进场日期 |  | 伤亡程度 |  | 接受何种 安全教育 |  | 持证情况 |
| 直接经济损失 |  |  |  |  |  |  |  |  | 间接经济损失 |  |  |  |  |
| 防范措施： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 措施落实情况： （公章） 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

# 工程建设重大质量安全事故快报表

□质量             □安全                                                       表A9.2

| 事 故 基 本 信 息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 |  |  | 事故发生时间 |  |
| 天气气候 |  |  | 事故发生地点 | 省 市 |
| 发生地域类型 |  |  | 发生区域类型 |  |
| 事故发生部位 |  |  | 事 故 类 型 |  |
| 事故简要经过 原因初步分析 |  |  |  |  |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 工程类别 |  |  | 工程专业 |  |
| 工程规模 （平方米/延米） |  |  | 工程造价 (万元) |  |
| 结构类型 |  |  | 形象进度 |  |
| 工程性质 |  |  | 投资主体 |  |
| 本工程第几次事故 |  |  | 承包形式 |  |
| 开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |

续表A9.2

| 基本建设程序 履 行 概 况 | □立项 □用地许可证 □规划许可证 □招标投标 □施工图审查 □施工许可证 □质量监督 □安全监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责该工程安全生产监管单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 监理总监姓名 |  |  |  | 注册证书编号 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |
| 施 工 总 承 包 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全人员 |  |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |
| 本年度第几次事故 |  |  |  |  | 企业注册地 |  |  |  | 省 市 |  |  |
| 专 业 施 工 分 包 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |

续表A9.2

| 项目经理姓名 |  |  |  |  |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专职安全人员 |  |  |  |  |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度第几次事故 |  |  |  |  |  |  |  | 企业注册地 |  |  |  |  |  | 省 市 |  |  |  |  |  |
| 劳 务 承 包 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专职安全人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全考核合格证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度第几次事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业注册地 |  |  |  |  | 省 市 |  |  |  |  |
| 事 故 伤 亡 人 员 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 死亡人员数量(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重伤人员数量(人) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总人数 |  | 职工人数 |  |  |  |  | 非职工人数 |  |  | 总人数 |  | 职工人数 |  |  |  |  | 非职工人数 |  |  |
| 施 工 伤 亡 人 员 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  | 年龄 |  |  | 工种 |  |  | 用工 形式 |  | 文化 程度 |  | 从业 时间 |  |  | 承包 形式 |  | 伤亡 情况 |  |

注:此表由企业填报,一式三份,报建设行政主管部门、地方安全生产监督管理部门各一份,企业留存一份。

安全技术资料

管理规程A卷

编号：A10

# 安    全    标    志

工程名称

施工单位

# 施工现场安全标志统计表

施工阶段：                                                                         表A10.1

| 类别 | 标志名称 | 数量 | 编号 | 悬挂部位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止 标志 |  |  |  |  |  |
| 警告 标志 |  |  |  |  |  |
| 指令 标志 |  |  |  |  |  |
| 提示 标志 |  |  |  |  |  |

# 施工现场安全操作规程牌统计表

工程名称：                                                                         表A10.2

| 序号 | 名 称 | 数量 | 编 号 | 悬 挂 部 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 施工现场安全标志布置图

图A10.1

| 工程名称 |  | 施工阶段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘贴： |  |  |  |

# 施工现场重大危险源公示

施工阶段：                                            公示日期：                                                                  表A10.3

| 序号 | 重大危险源 | 不安全状态或行为 | 可能导致的事故 | 控制措施 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

安全技术资料

管理规程B卷

文    明    施    工

工程名称

施工单位

# 施工现场文明施工验收表

表B1

| 工程名称 |  |  | 工程类型/高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安 全 技 术 要 求 |  | 验收结果 |
| 现场围挡 | 1 | 围挡应沿工地四周连续设置，要求坚固、稳定、整洁、美观，市区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，其他路段工地围挡高度不低于1.8m |  |  |
| 封闭管理 | 2 | 进出口应设置大门，设门卫室，建立门卫值守管理制度，配备门卫值守人员，外来人员进出应登记，施工现场所有工作人员必须佩带工作卡 |  |  |
|  | 3 | 门头应有企业名称和标识，大门采用硬质材料制作成封闭式，并能上锁 |  |  |
|  | 4 | 大门内侧设置车辆冲洗设施 |  |  |
| 施工场地 | 5 | 施工现场大门入口、主干道及材料加工区必须用混凝土硬化，其余道路一般材料硬化 |  |  |
|  | 6 | 道路保持畅通、平整、清洁，主干道宽度不小于4m |  |  |
|  | 7 | 施工现场应设置排水系统，排水畅通，不得有积水。有防止泥浆、污水、废水外流措施 |  |  |
|  | 8 | 施工现场设吸烟处，有防尘措施，温暖季节进行绿化 |  |  |
| 材料管理 | 9 | 建筑材料、构件、料具须按总平面布置图分类整齐码放，设置标识牌，应有防火、防锈蚀、防雨措施 |  |  |
|  | 10 | 易燃易爆物品分库分类存放，专人负责 |  |  |
|  | 11 | 现场垃圾应集中、分类、封闭存放，并及时清运出场；建筑物内垃圾清运应使用专用器具或管道运输 |  |  |
| 现场住宿 与 办 公 | 12 | 现场作业区、材料存放区与生活区、办公区必须明显划分，并采取硬质材料隔离 |  |  |
|  | 13 | 在建工程不得兼作食堂、宿舍；食堂、库房内不得住人 |  |  |
|  | 14 | 宿舍结构安全，宿舍内净高≮2.5m，必须设置可开启式窗户，严禁搭设简易工棚 |  |  |
|  | 15 | 房间面积≯30㎡，居住人员≯12人；宿舍床铺≯2层，通道宽度≮0.9m，人均面积≮2.5㎡，严禁使用通铺 |  |  |
|  | 16 | 宿舍应有保暖、消暑、防煤气中毒、防蚊蝇措施 |  |  |
|  | 17 | 宿舍应有卫生责任人，应设生活用品专柜，且摆放整洁 |  |  |
|  | 18 | 用彩板房做宿舍或办公室的，必须采用阻燃型夹芯材料 |  |  |

续表B1

| 验收项目 | 序号 | 安 全 技 术 要 求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场防火 | 19 | 建立消防安全管理制度，制定消防措施，明确消防安全组织机构，绘制消防器材平面布置图，合理配备消防器材 |  |
|  | 20 | 防火间距、疏散通道及指示牌等应符合规范（GB50720-2011）要求，消防通道必须设二处以上 |  |
|  | 21 | 当建筑高度＞24m时，应设置专用消防水源，消防立管管径≮DN100，其数量不应少于2根，每层设消防水源接口不少于2套；临时建筑用房面积之和大于1000㎡的应设置消防水源 |  |
|  | 22 | 动火作业必须有审批手续和监护人 |  |
|  | 23 | 易燃易爆物品的仓库及重点防火部位必须悬挂防火标志，设消防安全责任人 |  |
| 综合治理 | 24 | 建立治安保卫责任制度，应有责任人；有治安防范措施；现场应设置学习和娱乐场所 |  |
| 施工现场标牌 | 25 | 现场大门口明显处应设置工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图和创建安全标准化工地公示牌 |  |
|  | 26 | 现场按标准图集式样设宣传栏、读报栏、黑板报、重大危险源公示牌等；现场应设安全宣传标语 |  |
| 生活设施 | 27 | 生活区、宿舍、食堂、厕所卫生管理应建立卫生责任制度，应有责任人 |  |
|  | 28 | 应设置开水房；食堂应远离厕所和垃圾场；食堂有卫生许可证，炊事员有健康证，着工作服；灶台、墙面、地面应贴瓷砖和吊顶，应配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施；食堂内应功能分隔，生熟食应分开；食堂使用的燃气罐应单独设置存放间 |  |
|  | 29 | 设置固定的男、女浴室和水冲式厕所，应设置保洁责任人；高层建筑超过8层应设临时厕所；办公区、生活区应设置密闭式垃圾容器，应及时清理 |  |
| 社区服务 | 30 | 现场应制定防粉尘、防噪声、防光污染等措施。落实不扰民措施，夜间施工应办理有关手续，现场禁止焚烧各类废弃物 |  |
| 施 工 单 位 验 收 结 论 |  | 结论： 消防负责人： 安全员： 项目负责人（签章）： 施工员： 年 月 日 |  |
| 监 理 单 位 验 收 结 论 |  | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |

# 施 工 现 场 动 火 作 业 审 批 表

表B2

| 工程名称 |  |  | 动火部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 动火部门 |  |  | 动火时间 |  |  |  |
| 动 火 须知 | 1. 在非固定的无明显危险因素的场所进行动火作业，均属三级动火， 一二级动火，按消防管理有关规定办理。 2. 三级动火申请人应在三天前提出，批准后最长期限为七天，期满 后重新申请，否则视作无证动火。 - 三级动火作业由所在班组填写，经项目消防负责人审查批准，方可 动火。 |  |  | 防 火 措 施 |  |  |
|  |  |  |  | 监护人员 |  |  |
| 申请动火人签名： 申请班组长： 年 月 日 |  |  |  | 消防负责人意见： 消防负责人： 年 月 日 |  |  |

# 施工现场活动板房安装验收表

表B3

| 工程名称 |  | 使用单位 |  | 板房面积 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 安装单位 |  | 板房层数 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  | 验收结果 |  |
| 1 | 构件及板房应有出厂合格证 |  |  |  |  |
| 2 | 钢构件的焊接部位无脱焊 |  |  |  |  |
| 3 | 钢构件无明显变形、损坏和严重锈蚀 |  |  |  |  |
| 4 | 基础的混凝土、砂浆强度应符合设计要求 |  |  |  |  |
| 5 | 楼面板质量符合设计要求，锁定装置齐全有效 |  |  |  |  |
| 6 | 节点螺栓规格、数量应符合设计要求，连接牢固 |  |  |  |  |
| 7 | 支撑（圆钢拉杆）体系符合设计要求，花篮螺栓的锁定装置完好 |  |  |  |  |
| 8 | 上部结构安装时，基础混凝土强度应达到设计强度的75%以上 |  |  |  |  |
| 9 | 楼面板应安装平稳、拼缝紧密 |  |  |  |  |
| 10 | 卫生间、厨房、浴室地面坡向正确，排水通畅，无积水，管道孔部位密封无渗漏水 |  |  |  |  |
| 11 | 围护板材（屋面板和墙板）应无明显变形、损坏；固定螺栓、防水垫圈、金属垫圈、尼龙套管等齐全，连接可靠；密封胶齐全有效 |  |  |  |  |
| 12 | 屋面板应安装平稳、檐口平直，板的搭接方向正确一致 |  |  |  |  |
| 13 | 附着式墙板安装应排板正确，表面平整；嵌入式墙板安装应平整，上下搭接缝应采用企口缝，外侧板应向下搭接，搭接长度不小于15mm |  |  |  |  |
| 14 | 室内电器线路应采用PVC管（槽）明敷，布线整齐美观；电器配置符合设计要求；线路无绝缘老化及接长使用 |  |  |  |  |
| 15 | 防火：防火间距应符合设计和规范要求，消防通道应通畅；消火栓、灭火器配置符合设计要求，布局合理；厨房等用火场所防火隔热措施应有效；金属面夹芯板氧指数不低于32，木地板等可燃材料应做防火处理 |  |  |  |  |
| 16 | 防雷：防雷接地设置符合设计和规范要求；接地电阻应检测合格 |  |  |  |  |
| 17 | 防腐：钢构件应油漆完好、无锈蚀，外露螺栓防护得当；强腐蚀环境下的防腐措施符合设计要求；活动房周边应排水通畅，无积水，不准放杂物 |  |  |  |  |
| 18 | 多层板房应按设计标定限定荷载，禁止超载使用 |  |  |  |  |
| 安装单位 自检结论 | 结论： 安装负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 施工单位 自检结论 | 结论： 项目负责人(签章)： 安全员： 年 月 日 |  |  |  |  |

安全技术资料

管理规程C卷

土    建    工    程

工程名称

施工单位

安全技术资料

管理规程C卷

编号：C1

# 基    坑    工    程

工程名称

施工单位

# 基坑工程验收记录表

表C1.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 基坑深度/ 地下水位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  |  |  | 基坑支护类型 |  |
| 专业施工单位 |  |  |  |  | 边坡坡度 |  |
| 方案是否论证 |  |  | 分层验收深度 |  | 分段验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  | 结 果 |  |
| 基坑开挖 | 1 | 施工机械进场经过验收并留有记录 |  |  |  |  |
|  | 2 | 挖土机械作业位置应稳固安全，距坑槽边距离符合规范 |  |  |  |  |
|  | 3 | 挖土机械作业时，人员不得进入其作业半径内 |  |  |  |  |
|  | 4 | 支护结构构件强度达到开挖阶段的设计强度时，方可下挖基坑 采用预应力锚杆的支护结构，应在锚杆施加预加力后，方可下挖基坑 土钉墙支护应在土钉、喷射混凝土面层的养护时间大于2d后，方可下挖基坑 |  |  |  |  |
|  | 5 | 挖土机械作业时不得碰撞或损害支护结构以及工程桩 |  |  |  |  |
|  | 6 | 按设计规定程序分层、分段、均衡挖土，严禁超挖、掏挖 |  |  |  |  |
|  | 7 | 当基坑降水时，应在降水后开挖地下水位以下的土方 |  |  |  |  |
|  | 8 | 当开挖后土层性状或地下水情况与设计依据的勘察资料明显不符，或出现异常现象、不明物体时，应停止开挖 |  |  |  |  |
| 基坑支护 | 9 | 自然放坡的坡度应符合方案和规范要求 |  |  |  |  |
|  | 10 | 人工挖槽存在坍塌危险时，应有支护措施 |  |  |  |  |
|  | 11 | 基坑支护结构应符合规范及方案设计要求 |  |  |  |  |
|  | 12 | 基坑支护结构水平位移控制在设计范围内 |  |  |  |  |

续表C1.1

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降排水 措施 | 13 | 基坑降水应符合方案和规范要求，排水设备、设施齐全可靠，有应急措施；降水井口应封盖；降水后基坑内水位应低于坑底0.5m |  |
|  | 14 | 基坑底部四周按方案要求设置排水沟和集水井，并及时排除积水 |  |
|  | 15 | 基坑周边地面宜作硬化或防渗处理，并应设置排水沟或挡水墙 |  |
| 坑边荷载 | 16 | 坑边堆土、料具距基坑边缘≮1.0m，堆置高度≯1.5m |  |
|  | 17 | 基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值 |  |
| 临边防护 | 18 | 基坑周边按规定设置1.2m高临边防护栏杆，立柱间距≯2m；立柱距坑边≮0.5m，防护栏杆能承受1KN外力 |  |
|  | 19 | 基坑周边有警示标志，夜间有警示灯 |  |
| 上下梯道 | 20 | 人员上下梯道设置不宜少于2处，其宽度≮1.0m，坡度不宜大于1:3，梯道搭设稳固可靠，两侧防护栏杆符合规范要求 |  |
|  | 21 | 应按方案和规范要求设置车辆上下坡道，坡脚宽度和坡度应满足车辆通行要求，坡道的边坡应稳定 |  |
| 基坑监测 | 22 | 按方案对支护设施进行变形监测，有监测记录 |  |
|  | 23 | 按方案对周围毗邻建筑物、重要管线和道路进行沉降观测，有监测记录 |  |
| 作业环境 | 24 | 基坑内作业人员应有可靠的安全立足点 |  |
|  | 25 | 垂直交叉作业时上下应有隔离防护 |  |
|  | 26 | 光线不足时应设置足够的照明 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 基坑周边沉降监测记录表

表C1.2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 监测单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观测 点编 号 | 第 次 |  |  | 第 次 |  |  | 第 次 |  |  |  | 第 次 |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  | 标高 （m） | 沉降量（mm） |  | 标高 （m） | 沉降量（mm） |  | 标高 （m） |  | 沉降量（mm） |  | 标高 （m） | 沉降量（mm） |  |
|  |  | 本次 | 累计 |  | 本次 | 累计 |  |  | 本次 | 累计 |  | 本次 | 累计 |
| 监测 仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复测人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小结： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 基坑支护变形监测记录表

表C1.3

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 监测部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测单位 |  |  |  |  |  |  | 监测周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 监测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 序号 | 监测要求 | 监测记录（要求先测支护初始值） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监测点 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 支护结构顶部水平位移监测 | 1 | 每隔5m～8m设一监测点,重点部位加密布点 | 初始值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 累计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支护结构倾斜监测 | 2 | 根据支护结构深度、水平位移在支护结构侧面布点 | 初始值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 累计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支护结构沉降监测 | 3 | 对支护结构的关键部位监测 | 初始值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 累计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支护结构应力监测 | 4 | 对桩身钢筋和桩顶圈梁钢筋较大应力断面处监测 | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支撑结构受力监测 | 5 | 施工前进行锚杆抗拔试验 | 测试值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工中监测锚杆实际受力 | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢支撑受力监测 | 设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本次值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裂缝监测 | 6 | 裂缝长度变化 | 本次值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 累计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裂缝宽度变化 | 本次值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 累计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水位监测 | 7 | 控制在基底标高以下0.5m～1.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧壁渗漏监测 | 8 | 无渗漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测人 |  |  |  |  |  | 监测负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术资料

管理规程C卷

编号：C2

# 模    板    支    架

工程名称

施工单位

# 扣件式模板支架验收记录表

表C2.1

| 工程名称 |  |  | 工程结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 模板支架高度 |  |
| 方案是否论证 |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 结 果 |
| 构配件 材质 | 1 | 钢管应符合现行国家标准，不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管 |  |  |
|  | 2 | 扣件应符合现行国家标准GB15831规定，抽样复试合格，无锈蚀、裂缝、变形及滑丝，紧固力矩40N.m～65N.m |  |  |
|  | 3 | 可调托撑螺杆外径≮36mm，可调托撑螺杆与螺母旋合长度不少于5扣，螺母厚度≮30mm，支托板厚度≮5mm，插入立杆内的长度≮150mm；支托板、螺母有裂缝的严禁使用 |  |  |
| 支架基础 | 4 | 基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求 |  |  |
|  | 5 | 基础应有排水措施，并应排水畅通 |  |  |
|  | 6 | 立杆底部应设底座、垫板，垫板规格应符合规范要求；严禁使用脆性材料 |  |  |
|  | 7 | 当架体设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时采取加固措施 |  |  |
|  | 8 | 应连续设置纵横向扫地杆，其距地面高度≯200mm |  |  |
| 支架构造 | 9 | 方案设计值： 梁下立杆纵距（ ）m 梁下立杆横距（ ）m 板下立杆纵距（ ）m 板下立杆横距（ ）m 纵横方向设置水平杆，步距（ ）m |  | 实测最大值： 梁下立杆纵距（ ）m 梁下立杆横距（ ）m 板下立杆纵距（ ）m 板下立杆横距（ ）m 水平杆步距（ ）m |
|  | 10 | 建筑层高在8m～20m时，在最顶步距中间加设一道水平杆；当层高＞20m时，在最顶两步距中间分别加设一道水平杆 |  |  |
|  | 11 | 搭设高度不宜超过30m |  |  |

续表C2.1

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架构造 | 12 | 剪刀撑设置要求：在外侧周围设置竖向剪刀撑，中间纵横向每10m设置竖向剪刀撑，其宽度宜4m～6m，并在剪刀撑顶部、扫地杆处设置水平剪刀撑；当建筑层高8m～20m时，还应在纵横向相邻的两竖向剪刀撑间加设之字斜撑，在上下水平剪刀撑之间增加一道水平剪刀撑；当建筑层高＞20m时，将上述所有之字斜撑改为连续式剪刀撑 |  |
| 支架稳定 | 13 | 立杆连接应采用对接，相邻两立杆对接接头不得在同步内，竖向错开间距≮500mm，距主节点≯1/3步距 |  |
|  | 14 | 立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度应≯500mm，可调螺杆外露长度≯200mm |  |
|  | 15 | 当高宽比＞2时，应增加架体宽度和其他加强措施 |  |
|  | 16 | 混凝土泵送管支架不得与模板支撑系统相连 |  |
|  | 17 | 浇筑砼时应对架体基础沉降和架体变形进行监控 |  |
| 施工荷载 | 18 | 模板上材料均匀平稳，不得集中堆放 |  |
|  | 19 | 模板支架上的实际荷载不得超过设计规定 |  |
| 作业环境 | 20 | 作业区内的预留孔洞应封堵严密、牢固 |  |
|  | 21 | 临边作业应按规定进行防护 |  |
|  | 22 | 垂直交叉作业按规定设置隔离防护措施 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 碗扣式模板支架验收记录表

表C2.2

| 工程名称 |  |  | 工程结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 模板支架高度 |  |
| 方案是否论证 |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 结 果 |
| 构配件 材质 | 1 | 钢管应符合现行国家标准，不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管 |  |  |
|  | 2 | 扣件应符合现行国家标准GB15831规定，抽样复试合格，无锈蚀、裂缝、变形及滑丝，紧固力矩40N.m～65N.m |  |  |
|  | 3 | 上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或 铸钢制造，下碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用碳素 铸钢制造，其材料机械性能应符合现行国标的规定， 无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |
|  | 4 | 可调底座底板、可调托撑钢板厚度≮6mm，可调底座 及可调托撑丝杆与调节螺母齿合长度不得少于6扣， 插入立杆长度不得小于150mm |  |  |
|  | 5 | 立杆连接外套管与立杆间隙应≤2mm， 外套管长度≮160mm，外伸长度≮110mm |  |  |
|  | 6 | 立杆的上碗扣应能上下串动、转动灵活，不得有卡滞现象；下碗扣与立杆焊缝应饱满，不得有裂纹等缺陷 |  |  |
| 支架基础 | 7 | 基础应坚实、平整，承载力应符合方案设计要求 |  |  |
|  | 8 | 基础应有排水措施，并应排水畅通 |  |  |
|  | 9 | 立杆底部应设底座、垫板，垫板规格应符合规范要求；严禁使用砖块或其它脆性材料 |  |  |
|  | 10 | 当架体设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时采取加固措施 |  |  |
|  | 11 | 应连续设置纵横向扫地杆，其距地面高度≯350mm |  |  |

续表C2.2

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架构造 | 12 | 方案设计值： 梁下立杆纵距（ ）m 梁下立杆横距（ ）m 板下立杆纵距（ ）m 板下立杆横距（ ）m 沿纵横方向连续设置水平杆，步距（ ）m | 实测最大值： 梁下立杆纵距（ ）m 梁下立杆横距（ ）m 板下立杆纵距（ ）m 板下立杆横距（ ）m 水平杆步距（ ）m |
|  | 13 | 剪刀撑（斜杆）设置要求：当立杆间距＞1.5m时，应在拐角处设通高专用斜杆，中间每排每列应设通高八字形斜杆或剪刀撑；当立杆间距≤1.5m时，应在架体四周从底到顶连续设竖向剪刀撑，中间纵、横向由底至顶连续设竖向剪刀撑，其间距应≤4.5m；当支架高度＞4.8m时，顶部和底部必须设水平剪刀撑，中间水平剪刀撑设置间距应≤4.8m；剪刀撑的斜杆角度45°～ 60°，斜杆每步与立杆扣接 |  |
| 支架稳定 | 14 | 模板支架立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度应≯700mm |  |
|  | 15 | 当高宽比＞2时，应按规定设置连墙件或采取增加架体宽度的加强措施 |  |
|  | 16 | 混凝土泵送管支架不得与模板支撑系统相连 |  |
|  | 17 | 浇筑砼时应对基础沉降和架体变形进行监控 |  |
| 施工荷载 | 18 | 模板上材料均匀平稳，不得集中堆放 |  |
|  | 19 | 模板支架上的实际荷载不得超过设计规定 |  |
| 作业环境 | 20 | 作业区内的预留孔洞应封堵严密、牢固 |  |
|  | 21 | 临边作业应按规定进行防护 |  |
|  | 22 | 垂直交叉作业按规定设置隔离防护措施 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 门式模板支架验收记录表

表C2.3

| 工程名称 |  |  | 工程结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 模板支架高度 |  |
| 方案是否论证 |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 结 果 |
| 构配件 材质 | 1 | 门架与配件的钢管应符合现行国家标准，不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管 |  |  |
|  | 2 | 门架与配件应具有产品质量合格证，应标志清晰 |  |  |
|  | 3 | 门架钢管平直度允许偏差不应大于管长的1/500，钢管不得接长使用 |  |  |
|  | 4 | 扣件应符合现行国家标准GB15831规定，抽样复试合格，无锈蚀、裂缝、变形及滑丝，扣件规格应与钢管外径相匹配，紧固力矩40N.m～65N.m |  |  |
|  | 5 | 底座、托座及可调螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造， 其材质应符合现行国家标准规定，无锈蚀、裂纹、变 形 |  |  |
|  | 6 | 可调底座和可调托座的调节螺杆直径≮35mm，可调底座调节螺杆伸出长度≯200mm |  |  |
| 支架基础 | 7 | 基础应坚实、平整，承载力应符合设计要求。 |  |  |
|  | 8 | 基础应有排水措施，并应排水畅通。 |  |  |
|  | 9 | 立杆底部应设底座、垫板，垫板规格应符合规范要求；严禁使用砖块或其它脆性材料。 |  |  |
|  | 10 | 当架体设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时采取加固措施。 |  |  |
|  | 11 | 应连续设置纵横向扫地杆，其距地面高度≯200mm |  |  |

续表C2.3

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架构造 | 12 | 方案设计值： 梁下门架跨距（ ）m 梁下门架间距（ ）m 板下门架跨距（ ）m 板下门架间距（ ）m 每步设置纵、横向水平加固杆，步距（ ）m | 实测最大值： 梁下门架跨距（ ）m 梁下门架间距（ ）m 板下门架跨距（ ）m 板下门架间距（ ）m 水平杆步距（ ）m |
|  | 13 | 门架跨度≯1.5m，间距≯1.2m；搭设高度≯24m |  |
|  | 14 | 剪刀撑设置：在支架的外侧周边及内部纵横向每隔6m～8m应由底至顶设连续剪刀撑；搭设高度≤8m时，顶层应设连续水平剪刀撑；搭设高度＞8m时，在顶层和竖向每隔4步及以下应设连续水平剪刀撑；水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆交叉层设置。 |  |
|  | 15 | 模板支架可调托座调节螺杆的高度不宜超过300mm |  |
|  | 16 | 当支架高宽比＞2时，宜设置缆风绳或连墙件等措施 |  |
|  | 17 | 混凝土泵送管支架不得与模板支撑系统相连。 |  |
|  | 18 | 浇筑砼时应对基础沉降和架体变形的进行监控 |  |
| 施工荷载 | 19 | 模板上材料均匀平稳，不得集中堆放。 |  |
|  | 20 | 模板支架上的实际荷载不得超过设计规定。 |  |
| 作业环境 | 21 | 作业区内的预留孔洞应封堵严密、牢固。 |  |
|  | 22 | 临边作业应按规定进行防护。 |  |
|  | 23 | 垂直交叉作业按规定设置隔离防护措施。 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 承插型盘扣式模板支架验收记录表

表C2.4

| 工程名称 |  |  | 工程结构类型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 模板支架高度 |  |
| 方案是否论证 |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 结 果 |
| 构配件 材质 | 1 | 钢管应符合现行国家标准，不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管 |  |  |
|  | 2 | 扣件应符合现行国家标准GB15831规定，抽样复试合格，无锈蚀、裂缝、变形及滑丝，紧固力矩40N.m～65N.m |  |  |
|  | 3 | 立杆上的连接盘厚度：铸钢或钢板热锻制作的≮8mm，钢板冲压制作的≮10mm；连接盘与立杆的有效焊缝高度≮3.5mm；楔形插销的厚度≮8mm |  |  |
|  | 4 | 可调底座的底板和可调托座托板宜采用Q235钢板， 厚度≮5mm，长度和宽度均≮150mm，可调底座及可调 托座丝杆与调节螺母齿合长度不少于5扣，插入立 杆长度不得小于150mm |  |  |
|  | 5 | 钢管平直度允许偏差不应大于管长的1/500，钢管不 得采用对接焊接接长使用 |  |  |
| 支架基础 | 6 | 基础应坚实、平整，承载力应符合方案设计要求 |  |  |
|  | 7 | 基础应有排水措施，并应排水畅通 |  |  |
|  | 8 | 立杆底部应设底座、垫板，垫板规格应符合规范要求；严禁使用砖块或其它脆性材料 |  |  |
|  | 9 | 当架体设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时采取加固措施 |  |  |
|  | 10 | 应连续设置纵横向扫地杆，其距地面高度≯550mm |  |  |

续表C2.4

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 支架构造 | 11 | 方案设计值： 梁下立杆纵距（ ）m 梁下立杆横距（ ）m 板下立杆纵距（ ）m 板下立杆横距（ ）m 沿纵横方向连续设置水平杆，步距（ ）m | 实测最大值： 梁下立杆纵距（ ）m 梁下立杆横距（ ）m 板下立杆纵距（ ）m 板下立杆横距（ ）m 水平杆步距（ ）m |
|  | 12 | 模板支架搭设高度不宜超过24m |  |
|  | 13 | 剪刀撑（斜杆）设置：当搭设高度＜8m时，支架架体四周外立面向内的第一跨每层均应设竖向斜杆，架体整体底层以及顶层均应设竖向斜杆，并应在架体内部区域每隔5跨由底至顶纵、横向均设竖向斜杆（或采用扣件钢管搭设的剪刀撑）。当架体高度＞4步距时，应设置顶层水平斜杆；当搭设高度＞8m时，竖向斜杆应满布设置，水平杆的步距不得大于1.5m，沿高度每隔4～6个标准步距应设水平层斜杆（或扣件钢管剪刀撑），并应与周边结构形成可靠拉结；当模板支架搭设成无侧向拉结的独立塔状支架时，每个侧面每步距均应设竖向斜杆 |  |
| 支架稳定 | 14 | 立杆连接应采用承插式连接方式：相邻两立杆的接头位置错开高度≮500mm；立杆上端包括可调螺杆伸出顶层水平杆的长度应≯650mm，丝杆外露长度≯400mm；支架宜与周围已建成的结构进行可靠连接，对于长条状的独立高支模，高宽比不宜＞3 |  |
|  | 15 | 混凝土泵送管支架不得与模板支撑系统相连 |  |
|  | 16 | 浇筑砼时应对基础沉降和架体变形的进行监控 |  |
| 施工荷载 | 17 | 模板上材料均匀平稳，没有集中堆放 |  |
|  | 18 | 模板支架上的实际荷载不得超过设计规定 |  |
| 作业环境 | 19 | 作业区内的预留孔洞应封堵严密、牢固 |  |
|  | 20 | 临边作业应按规定进行防护 |  |
|  | 21 | 垂直交叉作业按规定设置隔离防护措施 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 混 凝 土 拆 模 申 请 表

表C2.5

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 拆模部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 模板类型 |  |
| 拆除班组及负责人 |  |  |  |  |  | 监护人员 |  |
| 砼设计强度等级 |  |  | 浇筑日期 |  |  | 计划拆模日期 |  |
| 同条件试块强度值（附报告单） （ ）MPa |  |  | 同条件试块强度达到设计强度的（ ）% |  |  |  | 龄期（ ）天 |
| 拆模时按下列要求（是否可以承受上一层传下来的施工荷载）同条件试块强度值应达到设计强度的（ ）% |  |  |  |  |  |  | 在选择的类型划√ |
| 构 件 类 型 | 板 | 跨度≤2m |  | ≥50％ |  |  |  |
|  |  | 跨度＞2m，≤8m |  | ≥75％ |  |  |  |
|  |  | 跨度＞8m |  | ≥100％ |  |  |  |
|  | 梁 | 跨度≤8m |  | ≥75％ |  |  |  |
|  |  | 跨度＞8m |  | ≥100％ |  |  |  |
|  | 悬臂构件 |  |  | ≥100％ |  |  |  |
| 拆模安全技术措施： 安全员： 施工员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 批 意 见 | 项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  | 审 批 意 见 | 监理工程师： 年 月 日 |  |

安全技术资料

管理规程C卷

编号：C3

# 脚  手  架  工  程

工程名称

施工单位

# 扣件式钢管脚手架验收记录表

表C3.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程结构/高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 架体总高度 |  |  |
| 方案是否论证 |  |  | 分段验收高度 |  | 验收部位 |  |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  | 结 果 |  |
| 构配件 材质 | 1 | 钢管规格材质符合现行国标，钢管刷防锈漆，无裂纹、变形 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 扣件符合GB15831规定，抽样复试合格，无锈蚀、脆裂、变形及滑丝；紧固力矩40N.m～65N.m |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 脚手板厚50mm，材质符合国标；木脚手板无劈裂、腐朽；钢脚手板无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |  |  |  |
| 架体基础 | 4 | 基础平整坚实，满足承载要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 有排水措施（基础宜高出自然地坪50 mm～100 mm） |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 立杆底部设置通长垫板和底座 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 设置纵、横向扫地杆（距垫板≯200 mm） |  |  |  |  |  |
| 架体与建筑物拉结 | 8 | 方案按（ ）步（ ）跨布置，架体第一步必须设置 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 连墙件距主节点≯300mm，连接点牢固、可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 架体开口处连墙件垂直间距设置≯2步，且≯4m |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 架体高度>24m时，必须采用刚性连接 |  |  |  |  |  |
| 杆件间距与接头 | 12 | 方案设计值： 立杆纵距（ ）m，允许偏差±50 mm 立杆横距（ ）m，允许偏差±20 mm 横杆步距（ ）m，允许偏差±20 mm |  |  |  | 实测最大值： 立杆纵距（ ）m 立杆横距（ ）m 横杆步距（ ）m |  |
|  | 13 | 立杆全高垂直度允许偏差±100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 主节点处小横杆全部设置，作业层小横杆等间距设置且最大间距≯1/2纵距 |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 立杆接头对接；立杆、大横杆接头错开，同步或同跨内相邻杆件不得有2个接头，相邻两步或两跨内杆件接头错开≮500 mm |  |  |  |  |  |

续表C3.1

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪刀撑与横向斜撑 | 16 | 每道剪刀撑宽度4跨～6跨，且≮6m，角度45°～ 60°，搭接长度≮1m，用不少于2个扣件固定，扣件距杆端距离≮100mm |  |
|  | 17 | 高度＜24m的脚手架必须在外侧立面两端、转角及中间≯15m各设置剪刀撑，并由底到顶连续设置；高度≥24m的脚手架，在外侧立面沿长度和高度连续设置剪刀撑 |  |
|  | 18 | 高度＞24m的脚手架，除拐角处、开口处设置横向斜撑外，中间每隔6跨距设置一道 |  |
|  | 19 | 横向斜撑在同一节间，由底至顶呈之字型连续布置 |  |
| 脚手板与防护栏杆 | 20 | 脚手板满铺，板间紧靠且离墙面≯150mm |  |
|  | 21 | 脚手板搭接或对接符合规范规定，无探头板 |  |
|  | 22 | 作业层设1.2m高防护栏杆和≮180mm高的挡脚板 |  |
| 架体封闭与防护 | 23 | 脚手架外立杆内侧设密目立网全封闭，封闭严密，绑绳绑扎牢固可靠 |  |
|  | 24 | 作业层下设安全平网兜底，且以下每隔10m设一道安全平网，应封闭严密，绑扎牢固可靠 |  |
|  | 25 | 作业层里排架体与建筑物间隙应采用脚手板或安全平网封闭 |  |
| 通道设置与防护 | 26 | 应设置人员上下通道； 上下通道宽度≥1m ，坡度≯1﹕3，坡道应设踏步 |  |
|  | 27 | 坡道及平台两侧设1.2m高防护栏杆和≮180mm高 挡脚板；脚手板拼接严密，绑扎牢固 |  |
|  | 28 | 上下通道按规定设置剪刀撑、连墙件 |  |
| 门 洞 | 29 | 架体门洞桁架应符合规范的构造要求 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 悬挑式脚手架验收记录表

表C3.2

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构形式/高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 架体总高度 |  |  |
| 方案是否论证 |  |  | 分段验收高度 |  | 一次悬挑高度 |  |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  | 结 果 |  |
| 构配件 材 质 | 1 | 悬挑梁所用型材及锚固筋或螺栓符合国标要求，检测合格，无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢管规格材质符合国标规定，无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扣件符合GB15831规定，抽样复试合格，无锈蚀、脆裂、变形及滑丝；紧固力矩40 N.m～65N.m |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 脚手板厚50mm，材质符合国标要求；木脚手板无劈裂、腐朽；钢脚手板无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |  |  |  |
| 悬挑钢梁 | 5 | 方案设计：悬挑梁型号（ ） 应采用双轴对称、截面高度≮160mm型钢； 悬挑梁布置间距（ ） 悬挑梁间距应按架体立杆纵距设置 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 方案设计：悬挑长度（ ） 固定段长度（ ） 固定段长度应不小于悬挑段长度1.25倍 |  |  |  | 实测值：悬挑长度（ ） 固定段长度（ ） |  |
|  | 7 | 方案设计：锚固筋或螺栓直径（ ） 锚固筋或螺栓直径应≮16mm，在悬挑梁尾端设置不少于2道，与建筑结构连接牢固 |  |  |  |  |  |
| 架体稳定 | 8 | 悬挑梁上焊接短管底座，立杆插入固定并设纵横向扫地杆，距悬挑梁端部≮100mm |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 连墙件最大按二步三跨布置，第一步必须设置，采用刚性连接 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 连墙件距主节点≯300mm，连接点牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 杆件间距 | 11 | 方案：立杆横距（ ），允许偏差±20mm 横杆步距（ ），允许偏差±20mm |  |  |  | 实测最大值：立杆横距（ ） 横杆步距（ ） |  |
|  | 12 | 立杆全高垂直度允许偏差±100 mm |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 主节点小横杆全部设置，作业层小横杆等间距设置，间距≯1/2跨 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 立杆接头对接，立杆、大横杆接头错开，同步或同跨内不得有2个接头，相邻两步或两跨内接头错开≮500 mm |  |  |  |  |  |

续表C3.2

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪刀撑与 横向斜撑 | 15 | 脚手架外侧立面按规范要求连续设置剪刀撑 |  |
|  | 16 | 每道剪刀撑宽度4跨～6跨，且≮6m，斜杆设置角度45°～60°；搭接长度≮1m，用不少于2个扣件固定，扣件距杆端距离≮100mm |  |
|  | 17 | 脚手架除拐角处、开口处设置横向斜撑外， 中间每隔6跨设置一道 |  |
|  | 18 | 横向斜撑在同一节间，由底至顶呈之字型连续布置 |  |
| 脚手板与 防护栏杆 | 19 | 脚手板满铺，板间紧靠且离墙面≯150mm |  |
|  | 20 | 脚手板搭接或对接符合规范规定，板伸出小横杆≯150mm |  |
|  | 21 | 作业层设1.2m高防护栏杆和180mm高的挡脚板 |  |
| 架体封闭 与防护 | 22 | 脚手架外立杆内侧设密目立网全封闭，封闭严密，绑扎牢固可靠 |  |
|  | 23 | 作业层下设安全平网兜底，且以下每隔10m设一道安全平网，应封闭严密，绑扎牢固可靠 |  |
|  | 24 | 作业层里排架体与建筑物间隙应采用脚手板或安全平网封闭 |  |
|  | 25 | 架体底部及沿建筑物边沿用硬质材料进行封闭 |  |
| 限 载 与卸载 | 26 | 方案：架体施工荷载按（ ）设计， 无超载，材料无集中堆放； 悬挑梁外端宜设置斜拉钢丝绳与上层结构拉结，钢丝绳卸载不参与挑梁受力计算 |  |
| 施工单位 验收结论 |  | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |

# 附着式升降脚手架审查登记表

表C3.3.1

| 工程名称 |  |  | 安监站 审查登记编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  |  |  |
| 总包单位 |  |  | 项目负责人及 联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  | 项目总监及 联系电话 |  |
| 专业承包单位 |  |  | 专业资质级别 |  |
| 生产厂家 |  |  | 产品名称型号 |  |
| 建筑施工 附着式升 降脚手架 登记资料 审核情况 | 审查登记资料 |  | 审查情况 |  |
|  | 住建部科技成果鉴定书 |  |  |  |
|  | 中建协附着式升降脚手架使用手册 |  |  |  |
|  | 专业承包单位资质证书及安全生产许可证 |  |  |  |
|  | 专业承包单位管理人员、特种作业人员名单及资格证书 |  |  |  |
|  | 附着式升降脚手架产品相关资料 |  |  |  |
|  | 附着式升降脚手架安全管理制度 |  |  |  |
|  | 附着式升降脚手架专项方案及应急救援预案 |  |  |  |
|  | 总包单位与分包单位签订的安全管理协议 |  |  |  |
| 专业承包单位 项目负责人（签章）： （公章） 年 月 日 |  | 总包单位： 项目负责人（签章）： （公章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单位： 总监理工作师（签章）： （公章） 年 月 日 |  | 安监机构审核意见： 审核人： 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |

# 附着式升降脚手架验收记录表

表C3.3.2

| 工程名称 |  |  |  | 工程结构/高度 |  | 标准层高 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  | 架体型式 |  | 架体高度 |  |
| 专业承包单位 |  |  |  | 架体提升总高度 |  | 机位数量 |  |
| 安监站 审查登记编号 |  |  |  | 架体所处高度 |  | 方案是否 论证 |  |
| 验收项目 | 序号 |  | 安全技术要求 |  |  | 结 果 |  |
| 架体构造 | 1 |  | 竖向主框架各杆件的轴线应汇交于节点处，并应采用焊接或螺栓连接 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 水平支承桁架的高度不宜＜1.8 m 内外两片水平桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件，各节点应采用焊接或螺栓连接 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 架体高度应≯5倍楼层高 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 架体宽度（ ）m，应≯1.2 m |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 架体全高与支承跨度的乘积≯110㎡ |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 架体悬臂高度（ ）m，应≯2/5架体高度，且≯6m |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 架体支承跨度（ ）m，直线布置支承跨度≯7 m；折线或曲线布置的，架体外侧支承跨度≯5.4 m |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 架体水平悬挑长度应≯2 m，且≯1/2架体跨度；水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45° |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 架体构架的立杆纵距≤1.5m，步距≤1.8m 架体构架的立杆根部应在水平支承桁架上弦节点处可靠固定；架体外立面连续设置剪刀撑，角度45°～ 60° |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 竖向主框架在两相邻附着支撑结构处高差≯20mm 竖向主框架和防倾导向装置垂直偏差≯5‰，且≯60 mm |  |  |  |  |
| 附着支承 | 11 |  | 附着支承结构包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆；每个楼层应设一道附墙支座，并应采用穿墙或预埋螺栓与建筑结构连接 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于工程结构外表面，其中 心误差应＜15 mm |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 钢悬挑梁型材规格（ ），与建筑结构连接牢固 |  |  |  |  |

续表C3.3.2

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附着支承 | 14 | 穿墙螺栓规格（ ），双螺母固定，螺杆露出螺母≮3扣，且≮10 mm；满足承载要求垫板规格（ ），且≮100 mm×100 mm×10 mm |  |
|  | 15 | 附墙支座或钢挑梁与建筑结构连接处砼强度达到设计计算要求，且≮C20 |  |
| 升降装置 | 16 | 必须有同步升降和荷载控制装置，应自动显示、自动控制，且具备超载报警停机、欠载报警功能 |  |
|  | 17 | 控制柜应设漏电、短路、缺相等保护，绝缘电阻、接地电阻应符合用电规范要求 |  |
|  | 18 | 升降时控制各吊点同步差≯30mm，控制各吊点荷载不超过额定荷载30％；控制装置灵敏可靠 |  |
|  | 19 | 升降时架体上不得有人、设备及材料等 |  |
| 防坠和防倾斜装置 | 20 | 防坠装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上，且保证不与升降装置设置在同一个附着支座上 |  |
|  | 21 | 防坠装置必须灵敏可靠，制动时间≯3秒，制动距离≯80mm（整体架） |  |
|  | 22 | 钢吊杆式防坠落装置的吊杆规格应计算确定，且≮φ25mm |  |
|  | 23 | 防倾斜装置应与竖向主框架或附着支承结构可靠连接；防倾导向件在同一竖向平面设置≮2处，上下两导向件间距≮2.8m或架体高度1/4，装置与导轨导向间隙＜5mm |  |
| 架体防护 | 24 | 架体外侧必须用密目式安全立网封闭，封闭严密，绑扎牢靠；分段提升架体两端敞开处在提升前应封闭严密 |  |
|  | 25 | 架体底层脚手板必须铺设严密，且应用平网及密目安全网兜底；架体离墙间隙应控制，有翻板构造措施封闭 |  |
|  | 26 | 各作业层脚手板应铺满铺严，与架体固定绑牢，无探头板；不得使用竹脚手板 |  |
|  | 27 | 各作业层应按临边防护要求设置防护栏杆及挡脚板 |  |
|  | 28 | 人员上下各作业层应设专用通道或扶梯 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 分包单位技术负责人： 安全员： 总包单位项目负责人（签章）： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 附着式升降脚手架升降作业前检查记录表

表C3.3.3

| 工程名称 |  |  |  | 工程结构/高度 |  | 标准层高 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  | 架体型式 |  | 架体高度 |  |
| 专业承包单位 |  |  |  | 架体提升总高度 |  | 机位数量 |  |
| 安监站 审查登记编号 |  |  |  | 架体所处高度 |  | 方案是否 论证 |  |
| 检查项目 |  | 序号 | 安全技术要求 |  |  | 结 果 |  |
| 附墙支座 处砼强度 |  | 1 | 达到专项方案设计计算要求，且≮C20 |  |  |  |  |
| 附墙支座 设置情况 |  | 2 | 每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置一道附墙支座 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 附墙支座上应设有完整的防坠、防倾、导向装置 |  |  |  |  |
| 升降装置 设置情况 |  | 4 | 单跨升降式可采用手动葫芦；整体升降式应采用电动葫芦或液压设备；应启动灵敏，运转可靠，旋转方向正确 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 必须有同步升降和荷载控制装置，控制柜工作正常， 功能齐备，应自动显示、自动控制，且具备超载报 警停机、欠载报警功能 |  |  |  |  |
| 防坠落装置 设置情况 |  | 6 | 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 每一升降点不得少于一个，在使用和升降工况下都能起作用 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 应具有防尘防污染的措施，并应灵敏可靠和运转自如 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 设置方法及部位正确，灵敏可靠，不应人为失效和减少 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 钢吊杆式防坠落装置，钢吊杆规格应由计算确定，且不应小于φ25 mm |  |  |  |  |

续表C3.3.3

| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防倾覆装置 设置情况 | 12 | 防倾覆装置中应包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件 |  |
|  | 13 | 在防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨，且应与竖向主框架可靠连接 |  |
|  | 14 | 在升降和使用两种工况下，最上和最下两个导向件之间的最小间距≮2.8m或架体高度1/4 |  |
| 架体构架 上的连墙件 | 15 | 应全部拆除 |  |
| 建筑物的障碍物清理情况 | 16 | 无障碍物阻碍架体的滑升 |  |
| 塔吊或施工电梯的附墙装置 | 17 | 符合专项施工方案的规定 |  |
| 施工荷载 | 18 | 升降时架体上不得有人、设备及材料等 |  |
| 电缆线路、 开关箱 | 19 | 符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005中对线路负荷计算要求；设置专用开关箱 |  |
| 操作人员 | 20 | 经过安全技术交底并持证上岗 |  |
| 运行指挥人员、通讯设备 | 21 | 人员已到位，设备工作正常 |  |
| 监督检查人员 | 22 | 总包单位和监理单位人员已到场 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 分包单位技术负责人： 安全员： 总包单位项目负责人（签章）： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 碗扣式钢管脚手架验收记录

表C3.4

| 工程名称 |  |  | 脚手架总高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 分段验收高度 |  |
| 方案是否论证 |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 结 果 |
| 构配件 材质 | 1 | 钢管应符合现行国标，无锈蚀、裂纹、变形。不得采用横断面接长钢管 |  |  |
|  | 2 | 上碗扣、可调底座及可调托撑螺母应采用可锻铸铁或铸钢制造，下碗扣、横杆接头、斜杆接头应采用碳素铸钢制造，其材料机械性能应符合现行国标的规定，无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |
|  | 3 | 立杆连接外套管与立杆间隙应≤2mm， 外套管长度≮160mm，外伸长度≮110mm |  |  |
|  | 4 | 脚手板厚50mm，材质符合国标；木脚手板无劈裂、腐朽；钢脚手板无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |
|  | 5 | 可调底座底板、可调托撑钢板厚度≮6mm，可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母齿合长度不得少于6扣，插入立杆长度≮150mm |  |  |
| 架体基础 | 6 | 基础平整坚实 （基础宜高出自然地坪50~100 mm） |  |  |
|  | 7 | 有排水措施 |  |  |
|  | 8 | 立杆底部设置底座和通长垫板 |  |  |
|  | 9 | 设置纵横向扫地杆（距地面≯350 mm） |  |  |
| 架体与建筑物拉结 | 10 | 连墙件按（ ）步（ ）跨布置，第一步必须设置 |  |  |
|  | 11 | 连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直，每层连墙件应在同一平面，水平间距应≯4.5m |  |  |
|  | 12 | 连墙件应设置在有横向横杆的碗扣节点处，采用钢管扣件做连墙件时，连墙件应采用直角扣件与立杆连接，连接点距碗扣节点距离应≤150mm |  |  |
|  | 13 | 连墙件必须采用可承受拉、压荷载的刚性结构。连接点牢固、可靠 |  |  |
|  | 14 | 脚手架高度超过24m 时，顶部24m 以下的所有连墙件层必须设置水平斜杆，水平斜杆应设置在纵向横杆之下 |  |  |
| 杆件间距与接头 | 15 | 方案设计值： 立杆纵距（ ）m 立杆横距（ ）m 横杆步距（ ）m |  | 实测最大值： 立杆纵距（ ）m 立杆横距（ ）m 横杆步距（ ）m |
|  | 16 | 脚手架高度≤30m，垂直度偏差应≤H/500； 脚手架高度＞30m，垂直度偏差应≤H/1000 |  |  |
|  | 17 | 首层立杆采用不同的长度交错布置，相邻立杆接头错开≮600mm |  |  |

续表C3.4

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手架 斜杆 | 18 | 钢管扣件斜杆应每步与立杆扣接，扣接点距碗扣节点的距离应≤150mm；当出现不能与立杆扣接时，应与横杆扣接，扣件的拧紧力矩为40N.m～ 65N.m |  |
|  | 19 | 纵向钢管扣件斜杆在全高方向设置成八字形且内外对称,纵向斜杆间距≯2 跨，斜杆角度应与横杆、立杆对角线角度一致 |  |
|  | 20 | 专用外斜杆应设置在有纵、横向横杆的碗扣节点上； |  |
|  | 21 | 脚手架高度≤24m 时，每隔5 跨设置一组竖向通高斜杆 |  |
|  | 22 | 脚手架高度＞24m 时，每隔3 跨设置一组竖向通高斜杆；斜杆应对称设置 |  |
|  | 23 | 脚手架拐角处及端部必须设置竖向通高斜杆 |  |
| 架体防护 | 24 | 脚手架外侧设密目立网全封闭，封闭严密，绑绳绑扎牢固可靠。 |  |
|  | 25 | 作业层下采用安全平网兜底，且以下每隔10m设一道安全平网，封闭严密，绑扎牢固 |  |
|  | 26 | 作业层脚手板满铺、铺实。外侧设1.2m高防护栏杆和180mm高的挡脚板 |  |
|  | 27 | 钢脚手板必须有挂钩，并带有自锁装置与廊道横杆锁紧，木脚手板应与横杆绑牢，严禁浮放。 |  |
|  | 28 | 作业层相邻两根廊道横杆间应加设间横杆，无探头板 |  |
| 通道设置与防护 | 29 | 应设置人员上下通道； 上下通道宽度≥1m ，坡度≯1﹕3，坡道应设踏步 |  |
|  | 30 | 坡道及平台两侧设1.2m高防护栏杆和≮180mm高 挡脚板；脚手板拼接严密，绑扎牢固 |  |
|  | 31 | 上下通道按规定设置斜撑、连墙件 |  |
| 门洞 | 32 | 架体门洞上部架设专用梁，两侧立杆应加设斜杆 |  |
| 施工单位 验收结论 |  | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章：） 年 月 日 |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |

# 承插型盘扣式钢管脚手架验收记录表

表C3.5

| 工程名称 |  |  | 架体总高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 分段验收高度 |  |
| 方案是否论证 |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 结 果 |
| 构配件 材质 | 1 | 铸件表面不得有砂眼、缩孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，冲压件不得有毛刺、裂纹、氧化皮等缺陷 |  |  |
|  | 2 | 钢管规格材质符合现行国标，无锈蚀、裂纹、变形；不得采用对接焊接钢管 |  |  |
|  | 3 | 铸钢或钢板热锻制作的连接盘厚度≮8mm，钢板冲压制作的连接盘的厚度≮10mm，机械性能符合国标 |  |  |
|  | 4 | 楔形插销的斜度应满足楔入连接盘后能自锁，插销厚度应≮8mm |  |  |
| 架体基础 | 5 | 基础平整坚实（基础宜高出自然地坪50㎜～100 ㎜） |  |  |
|  | 6 | 有排水措施 |  |  |
|  | 7 | 立杆底部设置通长垫板和可调底座 |  |  |
|  | 8 | 设置纵横向扫地杆（距垫板≯550 mm） |  |  |
| 架体高度 | 9 | 承插型盘扣式钢管脚手架的搭设高度不宜大于24m， 立杆垂直度≤L/500且±50 |  |  |
| 架体与建筑物拉结 | 10 | 方案：连墙件按（ ）步（ ）跨布置 |  |  |
|  | 11 | 连墙件必须采用刚性连接，距水平杆盘扣节点距离≯300mm，连接点牢固、可靠 |  |  |
|  | 12 | 连墙件与脚手架立面及墙体应保持垂直，每层连墙杆应在同一平面，水平间距应≯3跨 |  |  |
| 杆件间距与接头 | 13 | 方案设计值：立杆纵距（ ）m 立杆横距（ ）m 横杆步距（ ）m 立杆盘扣节点宜按0.5m模数设置 |  | 实测最大值： 立杆纵距（ ）m 立杆横距（ ）m 横杆步距（ ）m |
|  | 14 | 脚手架首层立杆应采用不同的长度立杆交错布置，错开立杆竖向距离≮500mm |  |  |
|  | 15 | 立杆与立杆连接套管应设置固定立杆连接件的防拔出销孔，销孔直径≯14mm |  |  |
|  | 16 | 立杆连接套管长度，可插入长度不应小于规范要求。套管内径与立杆钢管外径间隙≯2mm |  |  |

续表C3.5

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 斜杆或 剪刀撑 | 17 | 沿架体外侧纵向每5跨每步应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑，端跨的横向每步应设置竖向斜杆 |  |
|  | 18 | 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手架板加强水平层刚度时，应每5跨设置水平斜杆 |  |
| 架体防护 | 19 | 脚手架外侧设密目立网全封闭，封闭严密，绑绳绑扎牢固可靠 |  |
|  | 20 | 作业层脚手板满铺、铺实。外侧设0.5m、1.0m高二道防护栏杆和180mm高的挡脚板 |  |
|  | 21 | 作业层下采用安全平网兜底，且以下每隔10m设一道安全平网，封闭严密，绑扎牢固 |  |
|  | 22 | 脚手架作业层与主体结构间隙较大时，应设置挂扣在连接盘上的悬挑三角架，并铺脚手板 |  |
| 通道设置与防护 | 23 | 采用挂扣式钢梯上下宜设置在不小于0.9m×1.8m的脚手架框架内，梯宽为1/2廊道宽 |  |
|  | 24 | 钢梯及平台两侧设置防护栏杆 |  |
|  | 25 | 上下通道按规定设置剪刀撑、连墙件 |  |
| 门洞 | 26 | 当设置双排脚手架门洞时，应在门洞上部架设支撑横梁，横梁截面大小符合设计要求，门洞两侧脚手架应加设斜杆；洞口顶部应铺设封闭的防护板，两侧应设置安全网；通行机动车的洞口，必须设置安全警示和防撞设施 |  |
| 施工单位 验收结论 |  | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |

# 门式脚手架验收记录表

表C3.6

| 工程名称 |  |  |  | 门架型号/总高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 分段验收高度 |  |
| 方案是否论证 |  |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  | 结 果 |
| 构配件 材质 | 1 | 扣件规格应与钢管外径相匹配，扣件拧紧力矩为 40N.m～65N.m |  |  |  |
|  | 2 | 门架与配件的钢管应符合现行国家标准规定，不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管 |  |  |  |
|  | 3 | 门架与配件的性能、质量及型号应符合现行《门式钢管脚手架》JC13的规定， 应具有产品质量合格证 |  |  |  |
|  | 4 | 脚手板厚50mm，材质符合国标；木脚手板无劈裂、腐朽；钢脚手板无锈蚀、裂纹、变形； |  |  |  |
| 架体基础 | 5 | 基础平整坚实 （基础宜高出自然地坪50㎜～100 ㎜） |  |  |  |
|  | 6 | 有排水措施 |  |  |  |
|  | 7 | 立杆底部设置通长垫板和底座，可调底座的调节螺杆直径应≮35mm，可调底座的调节螺杆伸出长度应≯200mm。 |  |  |  |
|  | 8 | 设置纵横向扫地杆（距垫板≯200 mm） |  |  |  |
| 架体与建筑物拉结 | 9 | 方案：连墙件按（ ）步（ ）跨布置 |  |  |  |
|  | 10 | 连墙件应靠近门架的横杆设置，距门架横杆≯200mm，连墙件应固定在门架的立杆上 |  |  |  |
|  | 11 | 在转角处或开口型脚手架端部，必须增设连墙件，连墙件的垂直间距应不大于建筑物的层高，且≯4m |  |  |  |
| 杆件组装 | 12 | 交叉支撑、锁臂、连接棒等配件与门架相连时，应有防止退出的止退机构 |  |  |  |
|  | 13 | 配件应与门架配套，并应与门架连接可靠，不同型号的门架与配件严禁混合使用 |  |  |  |
|  | 14 | 门型架安装过程必须按说明书规定组装，任何杆件和锁件不得漏装；且必须组装牢固。 |  |  |  |
|  | 15 | 上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于2mm |  |  |  |
|  | 16 | 门架立杆加强杆的长度应≮门架高度的70％；门架宽度≮800mm，且≯1200mm |  |  |  |
|  | 17 | 门架钢管平直度允许偏差应≯管长的1／500，钢管不得接长使用 |  |  |  |
|  | 18 | 门架两侧应设置交叉支撑，并应与门架立杆上的锁销锁牢 |  |  |  |

续表C3.6

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平加 固杆与 剪刀撑 | 19 | 水平加固杆应在顶层、连墙件设置层设置；在纵向水平加固杆设置层面上应连续设置水平加固杆。应在门架两侧立杆上设置纵向水平加固杆，并应采用扣件与门架立杆扣紧 |  |
|  | 20 | 在脚手架的转角处、开口型脚手架端部的两个跨距内，每步门架应设置一道水平加固杆；悬挑脚手架每步门架应设置一道水平加固杆 |  |
|  | 21 | 脚手架搭设高度≤40m时，至少每两步门架应设置一道水平加固杆；脚手架搭设高度＞40m时，每步门架应设置一道水平加固杆；当脚手架每步铺设挂扣式脚手板时，至少每4步应设置一道 |  |
|  | 22 | 每道剪刀撑的宽度4跨～6个跨距，且应6m～10m；设置连续剪刀撑的斜杆水平间距宜为6m～8m |  |
|  | 23 | 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45°～60°； 剪刀撑应采用旋转扣件与门架立杆扣紧；剪刀撑斜杆应采用搭接接长，搭接长度≮1m，搭接处应采用3个及以上旋转的扣件扣紧 |  |
|  | 24 | 搭设高度≤24m时，在脚手架转角处、两端及中间间隔不超过15m的外侧立面必须各设置一道由底至顶连续剪刀撑。搭设高度＞24m及悬挑脚手架,在脚手架全外侧立面上必须设置连续剪刀撑 |  |
|  | 25 | 在建筑物的转角处，门式脚手架内、外两侧立杆上应按步设置水平连接杆、斜撑杆，将转角处的两榀门架连成一体 |  |
|  | 26 | 建筑物的转角门架连接,连接杆、斜撑杆应采用扣件与门架立杆及水平加固杆扣紧 |  |
| 脚手板与防护栏杆 | 27 | 门式脚手架作业层应连续满铺与门架配套的挂扣式脚手板，并应有防止脚手板松动或脱落的措施 |  |
|  | 28 | 作业层、斜道和平台设1.2m高防护栏杆和180mm高的挡脚板 |  |
| 架体防护 | 29 | 脚手架外侧设密目立网全封闭，封闭严密，绑绳绑扎牢固可靠 |  |
|  | 30 | 作业层脚手板下采用安全平网兜底，作业层下每隔10m设一道安全平网，封闭严密，绑扎牢固 |  |

续表C3.6

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上下 梯道 | 31 | 作业人员上下脚手架的斜梯应采用挂扣式钢梯，并宜采用“之”字形设置，一个梯段宜跨越两步或三步门架再行转折 |  |
|  | 32 | 钢梯规格应与门架规格配套，并应与门架挂扣牢固 |  |
|  | 33 | 钢梯应设栏杆扶手及挡脚板 |  |
| 门洞 | 34 | 门式脚手架通道口高度不宜大于2个门架高度，宽度不宜大于1个门架跨距 |  |
|  | 35 | 通道口应采取加固措施：当通道口宽度为一个门架跨距时，在通道口上方的内外两侧应设置水平加固杆，水平加固杆应延伸至通道口两侧各一个跨距，并在两个上角内外侧加设斜撑杆；当通道口宽度为两个及以上跨距时，在通道口上方应设置经专门设计和制作的托架梁，并应加强两侧的门架立杆 |  |
| 施工单位 验收结论 |  | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |

# 扣件式满堂脚手架验收记录表

表C3.7

| 工程名称 |  |  | 满堂脚手架 平面尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 搭设高度 |  |
| 方案是否论证 |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 结 果 |
| 构配件 材质 | 1 | 钢管应符合现行国家标准，不得使用有严重锈蚀、弯曲、压扁及裂纹的钢管 |  |  |
|  | 2 | 扣件应符合现行国家标准GB15831规定，抽样复 试合格，无锈蚀、裂缝、变形及滑丝，紧固力矩 40N.m～65N.m |  |  |
|  | 3 | 脚手板厚50mm，材质符合国标要求；木脚手板无劈裂、腐朽；钢脚手板无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |
| 架体基础 | 4 | 基础应坚实、平整，承载力应符合方案设计要求。 |  |  |
|  | 5 | 基础应有排水措施，并应排水畅通。 |  |  |
|  | 6 | 立杆底部应设底座、垫板，垫板规格应符合规范要求。 |  |  |
|  | 7 | 当架体设在楼面结构上时，应对楼面结构强度进行验算，必要时采取加固措施。 |  |  |
|  | 8 | 应连续设置纵横向扫地杆，其距地面高度≯200mm |  |  |
| 架体构造 | 9 | 方案设计值： 立杆纵距（ ）m，允许偏差±50 mm 立杆横距（ ）m，允许偏差±20 mm 横杆步距（ ）m，允许偏差±20 mm |  | 实测最大值： 立杆纵距（ ）m 立杆横距（ ）m 横杆步距（ ）m |
|  | 10 | 搭设高度不宜＞36m，施工层不得超过1层 |  |  |
|  | 11 | 主节点处纵横向水平杆全部设置，作业层支撑脚手板的水平杆间距应≯1/2跨距 |  |  |
|  | 12 | 立杆连接应采用对接连接方式；相邻两立杆的对接接头不得在同步内，竖向错开间距≮500mm，距主节点≯1/3步距 |  |  |

续表C3.7

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工荷载 上下通道 | 13 | 架体外侧四周及内部纵、横向每6m～8m由底至顶设置连续竖向剪刀撑；当架体搭设高度在8m以下时，应在架体顶部设置连续水平剪刀撑；当架体搭设高度在8m及以上时，应在架体底部、顶部及竖向间隔不超过8m分别设置连续剪刀撑，水平剪刀撑宜在竖向剪刀撑斜杆相交平面设置，剪刀撑宽度应为6m～8m |  |
|  | 14 | 当架体高宽比＞2时，应按规范要求在架体的外侧四周和内部与建筑结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施 |  |
| 施工单位 验收结论 | 15 | 作业层脚手板应满铺，铺稳、铺牢 |  |
|  | 16 | 脚手板搭接或对接符合规范规定，无探头板 |  |
| 架体防护 | 17 | 作业层周边应设置1.2m高防护栏杆，并符合规范要求 |  |
|  | 18 | 作业层外侧应设置高度≮180mm的挡脚板 |  |
|  | 19 | 作业层脚手板下应采用安全平网兜底，且以下每隔10m应采用安全平网封闭 |  |
| 施工荷载 | 20 | 架体上的施工荷载应符合方案和规范要求 |  |
| 上下通道 | 21 | 架体应设置供人员上下的专用通道，通道设置符合规范要求 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 落地式卸料平台脚手架验收记录表

表C3.8

| 工程名称 |  |  |  |  | 搭设位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 搭设高度 |  |  |
| 方案是否论证 |  |  | 脚手架平面尺寸 |  |  |  |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  | 结 果 |  |
| 方案 | 1 | 应编制专项施工方案，并应进行设计计算 |  |  |  |  |  |
| 构配件 材质 | 2 | 钢管规格材质符合现行国标，钢管刷防锈漆，无裂纹、变形 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 扣件符合GB15831规定，抽样复试合格，无锈蚀、脆裂、变形及滑丝；紧固力矩40N.m～65N.m |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 脚手板厚50mm，材质符合国标；木脚手板无劈裂、腐朽；钢脚手板无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |  |  |  |
| 架体基础 | 5 | 基础平整坚实，满足承载要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 有排水措施（基础宜高出自然地坪50mm～100 mm） |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 立杆底部设置通长垫板和底座 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 设置纵、横向扫地杆（距垫板≯200 mm） |  |  |  |  |  |
| 架体构造 | 9 | 方案设计值： 立杆纵距（ ）m，允许偏差±30 mm 立杆横距（ ）m，允许偏差±30 mm 横杆步距（ ）m，允许偏差±20 mm |  |  |  | 实测最大值： 立杆纵距（ ）m 立杆横距（ ）m 横杆步距（ ）m |  |
|  | 10 | 搭设高度不宜＞9m |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 主节点处纵横向水平杆全部设置，卸料平台支撑脚手板的水平杆间距应≯1/2立杆跨距 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 立杆连接应采用对接连接方式；相邻两立杆的对接接头不得在同步内，竖向错开间距≮500mm，距主节点宜≯1/3步距 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 立杆全高垂直度允许偏差±30 mm |  |  |  |  |  |

续表C3.8

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 架体稳定 | 14 | 架体外侧四周及内部纵、横向由底至顶设置连续竖向剪刀撑；在架体顶部设置连续水平剪刀撑 |  |
|  | 15 | 剪刀撑角度45°～60°，距主节点≯150mm，搭接长度≮1m，用不少于2个扣件固定，扣件距杆端距离≮100mm |  |
|  | 16 | 当架体高宽比＞2时，应按规范要求与建筑结构拉结或采取增加架体宽度、设置钢丝绳张拉固定等稳定措施。 |  |
|  | 17 | 卸料平台应自成受力系统，严禁与外脚手架和模板支架连接 |  |
| 荷载 | 18 | 明显处设置限载牌，限定荷载（ ） |  |
| 脚手板与防护栏杆 | 19 | 脚手板满铺，板间紧靠，无探头板 |  |
|  | 20 | 卸料平台上按规范设1.2m高防护栏杆，并加装硬质挡板 |  |
|  | 21 | 平台下设安全平网兜底，应封闭严密，绑扎牢固可靠 |  |
| 通道设置与防护 | 22 | 应设置人员进出楼层安全通道，通道宽度≮1.5m ，穿越外脚手架通道应按规范设置硬防护 |  |
|  | 23 | 通道两侧设1.2m高防护栏杆和≮180mm高挡脚板 |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

安全技术资料

管理规程C卷

编号：C4

# 安  全  防  护  设  施

工程名称

施工单位

# 安全防护用品进场验收登记表

表C4.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积 |  | 安全员 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 材料员 |  |
| 序号 | 防护用品 名 称 | 进场日期 | 数量 | 生产厂家 | “三证”是否齐全、有效 | 现场抽样复试合格报告编号 | 验收人 （签字） | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“三证”为生产许可证、产品合格证和出厂检验证。

# 安全防护设施验收记录表

表C4.2

| 工程名称 |  |  | 结构/层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 验收部位 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |  |
| 安全帽 | 1 | 生产许可证、合格证、安鉴证齐全，质量符合现行国家标准，抽样复试合格 |  |  |
| 安全带 | 2 | 生产许可证、合格证、安鉴证齐全，质量符合现行国家标准，抽样复试合格 |  |  |
| 安全网 | 3 | 生产许可证、合格证、安鉴证齐全，质量符合现行国家标准，抽样复试合格 |  |  |
|  | 4 | 密目安全网的网密度不低于2000目/100cm2，绑绳具有足够强度 |  |  |
| 洞口防护 | 5 | 电梯井口、通风道口、管道井口应设定型化、工具化的防护栅栏，高度≮1.5m，栅栏网格间距≤150mm，电梯井道内每隔两层且≯10m设一道安全平网，网与井壁间隙≯100mm |  |  |
|  | 6 | 预留洞口短边边长＞1.5m的洞口，四周设防护栏杆加挡脚板或密目网封闭，洞口张挂安全平网 |  |  |
|  | 7 | 500mm＜洞口短边边长＜1.5m的洞口，以扣件扣接钢管而成网格，满铺脚手板；或采用贯穿于混凝土板内的钢筋网格，间距≤200mm，满铺硬质材料 |  |  |
|  | 8 | 短边边长＜500mm洞口必须设置足够强度的固定盖板 |  |  |
|  | 9 | 有坠落危险性的竖向洞口，应设栏杆或栅栏进行防护 |  |  |
| 临边防护 | 10 | 阳台、楼梯、楼层临边或围护设施高度低于800mm，应设高度1.2m防护栏杆，底部设180mm高挡脚板，立柱间距≯2m |  |  |

续表C4.2

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 临边防护 | 11 | 屋面临边坡度大于1：2.2时，临边防护栏杆高度1.5m,密目网封闭, 底部设180mm高挡脚板，立柱间距≯2m |  |
|  | 12 | 卸料平台、临街临边、井架及施工电梯与建筑物通道两侧，除按规定设防护栏杆外，应加挂密目网封闭 |  |
|  | 13 | 防护栏杆应能经受任何方向1KN的外力 |  |
| 通道口 防护 | 14 | 通道口搭设双层硬防护棚，顶部材料用50mm厚木板，两侧用密目网封闭，棚宽大于通道口两边各500mm，棚长据建筑物高度确定，保证在坠落半径以外 |  |
| 攀登作业 | 15 | 梯子底部要坚实，不得垫高使用；折梯使用时上部夹角宜为35°～45°，并应设有可靠的拉撑装置；材质和制作质量符合规范要求 |  |
| 悬空作业 | 16 | 作业处应设防护栏杆或采取其他可靠的安全措施 |  |
|  | 17 | 作业所使用的索具、吊具应验收合格后方可使用 |  |
|  | 18 | 作业人员应系挂安全带、佩带工具袋 |  |
| 移动式 操作平台 | 19 | 操作平台应有设计方案，组装应按设计方案和规范进行，材质符合规范要求 |  |
|  | 20 | 平台面积不应超过10㎡，高度不应超过5m；平台铺板要严密，四周应按规范设置防护栏杆，并应设置登高扶梯；轮子与平台连接应牢固、可靠，立柱底端距地面高度≯80mm |  |
| 施工单位 验收结论 | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 悬挑式物料钢平台验收记录表

表C4.3

| 工程名称 |  |  | 安装部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 验收数量 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 结 果 |
| 方案 | 1 | 应编制专项施工方案，并应进行设计计算 |  |  |
| 平台 | 2 | 方案设计：平台尺寸（ ） 主梁型号（ ），次梁型号（ ） |  |  |
| 构配件 材质 | 3 | 构配件材质符合国标规定，无锈蚀、裂纹、变形 |  |  |
|  | 4 | 钢丝绳无锈蚀，断丝数量不得超过标准 |  |  |
|  | 5 | 平台组装采用刚性连接，满足承载要求 |  |  |
| 支撑点 拉结点 | 6 | 搁置点和上部拉结点必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设施或设备上 |  |  |
|  | 7 | 平台根部应与建筑物可靠连接 |  |  |
|  | 8 | 斜拉杆或钢丝绳在平台两侧两边各设前后两道，两道中的每一道均应作单道受力计算 |  |  |
|  | 9 | 设置4个经过验算的吊环，用Ⅰ级钢制作 |  |  |
|  | 10 | 吊运平台时应使用专用吊具、索具，吊点不少于4处 |  |  |
| 防护 | 11 | 建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物，平台外口应略高于内口，左右不得晃动 |  |  |
|  | 12 | 平台台面及与建筑结构间铺板严密、牢固，三侧面设不低于1.2m高的固定防护栏杆，并加装硬质挡板 |  |  |
| 荷载 | 13 | 明显处挂限荷牌（ ），严禁超载 |  |  |
| 施工单位 验收结论 |  | 结论： 施工员： 安全员： 技术负责人： 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |

安全技术资料

管理规程D卷

施 工 现 场 临 时 用 电

工程名称

施工单位

# 施工现场临时用电电气材料明细表

表D1

| 工程名称 |  |  |  | 工程类型/高度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 材料负责人 |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 数 量 | 进场时间 | 保管地点 |  | 保 管 人 |

# 施工现场临时用电工作记录

表D2

| 电工姓名 |  | 记录日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

# 施工现场临时用电验收记录表

表D3

| 工程名称 |  |  | 工程类型/高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 验收结果 |
| 组织设计 | 1 | 施工现场临时用电临总体布设，应按规范、临时用电组织设计实施 |  |  |
| 外电 防护 | 2 | 外电线路正下方严禁施工、建造临时设施或堆放材料物品 |  |  |
|  | 3 | 在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路之间的最小安全操作距离符合规范要求 |  |  |
|  | 4 | 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离符合规范要求 |  |  |
|  | 5 | 起重机严禁穿越无防护设施的外电架空线路作业 |  |  |
|  | 6 | 在外电架空线路附近作业时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 |  |  |
|  | 7 | 当上述第2、3、4条要求安全距离无法保证时，必须采取符合规范要求的绝缘隔离防护，明显处设安全警示标志 |  |  |
| 接零 与接 地保 护系 统 | 8 | 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 |  |  |
|  | 9 | 保护零线（PE线）引出位置必须正确 |  |  |
|  | 10 | 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地，每处接地电阻不大于10欧 |  |  |
|  | 11 | 现场临时用电与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护与原系统保持一致 |  |  |
|  | 12 | 接地体应采用镀锌角钢、钢管或光面圆钢，接地线应采用镀锌扁钢或镀锌圆钢 |  |  |
|  | 13 | PE线的截面应符合规范要求，颜色为绿/黄双色，PE线必须连续设置，且专线专用 |  |  |
|  | 14 | 做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须做重复接地 |  |  |
| 配电 箱与 开关 箱 | 15 | 箱体材料应采用冷轧钢板制作，钢板厚度应为1.2mm～2.0mm |  |  |
|  | 16 | 箱体颜色应统一，有防雨措施，门锁齐全；配电箱应编号，开关箱应标识所控设备名称 |  |  |
|  | 17 | 配电箱、开关箱安装高度（箱体中心点距地）：固定箱1.4m～1.6m，移动箱0.8m～1.6m，箱体装设端正、牢固 |  |  |

续表D3

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电 箱与 开关 箱 | 18 | 配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，周围不得堆放妨碍操作的物品 |  |
|  | 19 | 分配电箱与开关箱距离≯30m；开关箱与所控固定设备的水平距离≯3m |  |
|  | 20 | 进出箱内的电线应做套管防护；电线色标符合规范要求 |  |
|  | 21 | 配电箱、开关箱电气必须可靠、完好 |  |
|  | 22 | 总配电箱电器设置： ①总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路漏电断路器； ②总路隔离开关、总路漏电断路器、分路隔离开关、分路断路器；以上 ①、②两种配置任选其一，箱内应装设监测仪表和计量仪表 |  |
|  | 23 | 分配电箱电器设置：总路隔离开关、总路断路器、分路隔离开关、分路断路器（漏电断路器） |  |
|  | 24 | 开关箱电器设置：隔离开关、漏电断路器 |  |
|  | 25 | 配电箱、开关箱严禁存放物品，并保持清洁 |  |
|  | 26 | 箱内电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板，进出配电箱、开关箱的PE线、N线必须经端子板连接 |  |
|  | 27 | 箱体与箱门应采用编织软铜线做电气连接；箱体与电器安装板做电气连接 |  |
|  | 28 | 照明配电箱必须装设漏电保护器，照明与动力电器同箱设置的线路应相互独立 |  |
|  | 29 | 配电箱多路配电时必须有用途标识，箱门内贴接线系统图 |  |
|  | 30 | 箱内电器元件的参数必须与所控线路（或设备）容量相匹配 |  |
|  | 31 | 漏电断路器漏电动作电流、动作时间必须满足如下要求： 开关箱一般场所漏电动作电流≯30mA，动作时间≯0.1S，手持电动工具和潮湿场所漏电动作电流≯15mA，动作时间≯0.1S；总配电箱漏电动作电流>30mA，动作时间＞0.1S，但乘积必须≯30 mA﹒S |  |
|  | 32 | 每台用电设备必须有各自专用开关箱，严禁用同一开关箱直接控制多台设备（含插座） |  |
| 照 明 | 33 | 照明回路设专用开关箱，箱内电器设置符合要求 |  |
|  | 34 | 220V照明灯具安装距地高度：室内≮2.5m, 室外≮3m。灯具高度达不到要求必须采用36V安全电压供电。 |  |
|  | 35 | 灯具与易燃物距离：普通灯具≮300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具≮500mm,且不得直接照射易燃物 |  |

续表D3

| 照 明 | 36 | 隧道、人防工程、高温、比较潮湿等场所照明电压≯36V；潮湿和易触及带电体的场所照明电压≯24V；潮湿场所、导电良好地面、锅炉或金属容器内照明电压≯12V。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 37 | 照明变压器必须采用双绕组隔离变压器，严禁使用自耦变压器 |  |
|  | 38 | 照明灯具的接线必须符合要求，卤化物灯具灯线应固定在接线柱上，不得靠近灯具表面；螺口灯具相线必须接中心触头的接线柱上。灯具的相线必须经开关控制。金属灯具外壳必须做保护接零 |  |
|  | 39 | 室内照明线路敷设及插座设置符合规范要求；严禁使用电炉、电热毯或其他高热灯具取暖 |  |
| 配电 线路 | 40 | 现场配电系统必须采用“三级配电” |  |
|  | 41 | 严禁采用老化破皮和未经包扎的电线、电缆 |  |
|  | 42 | 线路敷设方式可采用埋地敷设或架空敷设，严禁沿地面明设，严禁沿树木、脚手架或其他金属架具上敷设 |  |
|  | 43 | 架空敷设导线机械强度、弧垂距地距离、相序排列、电杆、拉线、横担、档距等必须符合规范要求 |  |
|  | 44 | 埋地敷设深度≮0.7m，埋地电缆路径应设方位标志 |  |
|  | 45 | 埋地电缆穿越建筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m，必须加设内径不小于1.5倍电缆外径的钢套管防护 |  |
|  | 46 | 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应防水、防尘、防机械损伤，并远离易燃、易爆、易腐蚀场所 |  |
|  | 47 | 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入，严禁穿越脚手架引入，并充分利用建筑物的竖井、孔洞敷设 |  |
|  | 48 | 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆 |  |
| 配电室及自备电源 | 49 | 配电室及室内布置应符合规范要求，且自然通风，防止雨雪侵入和小动物进入，门向外开 |  |
|  | 50 | 配电室应设置灭火器材和其他安全防护用具，不得堆放杂物 |  |
|  | 51 | 配电室内墙上张挂电气作业操作规程，工地用电平面布置图和系统图；门外设电气责任牌及电气标识牌 |  |
|  | 52 | 配电室照明应分别设置正常照明、事故照明 |  |
|  | 53 | 采用自备电源（如发电机）时，其供电系统设置应符合规范要求 |  |

续表D3

| 安全 技术 档案 | 54 | 施工总包与分包单位签订的临时用电协议 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 55 | 临时用电施工组织设计 |  |
|  | 56 | 修改用电施工组织设计资料 |  |
|  | 57 | 临时用电安全技术交底资料 |  |
|  | 58 | 临时用电工程检查验收表 |  |
|  | 59 | 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器施工现场漏电保护器功能试验记录表 |  |
|  | 60 | 定期检（复）查表 |  |
|  | 61 | 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录 |  |
| 施工单位 验收结论 |  | 结论： 电气负责人： 安全员： 项目负责人（签章）： 技术负责人： 年 月 日 |  |
| 监理单位 验收结论 |  | 结论： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |

# 施工现场接地极做法详图记录表

表D4

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 工程类型／高度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 接地 类型 |  |  | 接地 位置 |  |  |  | 电工 姓名 |  |  | 制作日期 |  |
| 接地 类型 |  | 接地位置 |  |  |  | 电工姓名 |  |  |  | 制作日期 |  |
| 接地 类型 |  | 接地位置 |  |  |  | 电工姓名 |  |  |  | 制作 日期 |  |

# 施工现场接地电阻测试记录表

表D5

| 工程名称 |  |  | 仪表型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 天气情况 |  |
| 测试日期 |  |  | 电气负责人 |  |
| 接地名称 | 重复接地 | 防雷接地 | 工作接地 | 问题及处理意见 |
| 规范要求 | ≤10Ω | ≤30Ω | ≤4Ω |  |
| 接地位置 | 实测值 | 实测值 | 实测值 |  |
| 测试意见 |  |  |  |  |
| 施工单位 | 测 试 人： 记 录 人： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 | 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

# 施工现场绝缘电阻测试记录表

表D6

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 仪表型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 天气情况 |  |  |  |  |  |
| 测试日期 |  |  |  |  |  |  | 电气负责人 |  |  |  |  |  |
| 配电箱及 开关箱名称 | 绝缘电阻（MΩ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-B | B-C | C-A | A-N | B-N | C-N |  | A-PE | B-PE |  | C-PE | N-PE |
| 测试意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 测 试 人： 记 录 人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 | 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 施工现场漏电保护器功能试验记录表

表D7

| 工程名称 |  |  |  | 天气情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 电气负责人 |  |
| 序 号 | 配电箱与 开关箱 | 漏电保护器 型 号 | 按钮实验 | 试验电工 | 试验时间 |

安全技术资料

管理规程E卷

建  筑  机  械  设  备

工程名称

施工单位

安全技术资料

管理规程E卷

编号：E1

# 建 筑 机 械 通 用 部 分

工程名称

施工单位

# 内蒙古自治区建筑起重机械产权备案申报表

产权单位（章）：                                                                        表E1.1

| 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产权单位及地址 |  | 产权单位 法人代表及 联系电话 |  |
| 制造厂家 |  | 出厂编号 |  |
|  |  | 出厂日期 |  |
| 累计运转记录 |  |  |  |
| 建筑起重机械产权单位备案资料审核情况 | 备 案 资 料 |  | 审 核 情 况 |
|  | 产权单位法人营业执照副本 |  |  |
|  | 特种设备制造许可证 |  |  |
|  | 产品合格证 |  |  |
|  | 制造监督检验证明 |  |  |
|  | 设备购销合同、发票或相应有效凭证 |  |  |
|  | 起重机械管理制度 |  |  |
|  | 起重机械维护保养制度及相关记录 |  |  |
|  | 起重机械安全技术档案资料 |  |  |
| 建设行政主管部门或其委托安监机构意见： 审核人： 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式两份

# 内蒙古自治区建筑起重机械安装（拆卸）告知书

受理编号：                                                                          表E1.2

| 工程名称 |  |  | 设备产权 备案编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总承包单位 |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |
| 使用单位 |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |
| 制造厂家 |  |  | 设备名称 |  |
|  |  |  | 规格型号 |  |
| 安装（拆卸） 单 位 |  |  | 资质证书等级 及编号 |  |
|  |  |  | 安全生产 许可证编号 |  |
| 安装单位 技术负责人 |  |  | 安装单位 法人代表 |  |
| 辅助起重机械 名称、规格型号 |  |  | 设备安装 （拆卸）次数 |  |
| 建筑起重机械安装（拆卸）资料审核情况 | 安装（拆卸）资料 |  | 审核情况 |  |
|  | 起重机械产权备案登记证 |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）单位资质证、安全生产许可证 |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）单位与使用单位签订的安装（拆卸）合同 |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）单位与施工总承包单位签订的安全管理协议书 |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）工程专项施工方案 |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）工程安全技术交底及相关签字记录 |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）单位专职安全管理人员、技术人员名单及证书 |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）单位特种作业人员名单及证书 |  |  |  |
|  | 安装（拆卸）工程安全事故应急救援预案 |  |  |  |
|  | 辅助起重机械相关资料 |  |  |  |
|  | 辅助起重机械特种作业人员名单及证书 |  |  |  |

续表E1.2

安装（拆卸）单位： 项目负责人（签章）： （公章） 年 月 日

总承包单位审核意见： 项目负责人（签章）： （公章） 年 月 日

监理单位审核意见： 总监理工程师（签章）： （公章） 年 月 日

建设行政主管部门或其委托安监机构签收： 接收人： 负责人： （公章） 年 月 日

注：本表一式四份

# 内蒙古自治区建筑起重机械使用登记申报表

使用单位：                                                                           表E1.3

| 工程名称 |  |  | 产权 备案编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  |  | 设备 安装位置 |  |
| 总包单位 |  |  | 项目负责人及 联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 制造厂家 |  |  | 设备名称 |  |
|  |  |  | 规格型号 |  |
| 建筑起重机械使用登记资料审核情况 | 使用登记资料 |  | 审核情况 |  |
|  | 起重机械产权备案证 |  |  |  |
|  | 起重机械安装（拆卸）告知书 |  |  |  |
|  | 起重机械安装检验检测报告及安装验收相关资料 |  |  |  |
|  | 机组人员名单及特种作业资格证书 |  |  |  |
|  | 起重机械定期检查、维护保养等制度和记录 |  |  |  |
|  | 起重机械安全管理制度 |  |  |  |
|  | 起重机械生产安全事故应急救援预案 |  |  |  |
|  | 塔式起重机安全监控系统安装证明 |  |  |  |
| 使用单位： 项目负责人（签章）： （公章） 年 月 日 |  | 建设行政主管部门 或其委托安监机构审核意见： 审核人： 负责人： 使用登记编号： （公章） 年 月 日 |  |  |

注：本表一式三份

# 施工机械设备进场验收记录表

表E1.4

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造厂家 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |  | 进场日期 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  | 进场数量 |  |  |
| 验 收 内 容 | 随 机 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外 观 检 查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 人 员 签 字 | 安全员 |  | 设备管理员 | 电工 | 操作人员 |  | 产权单位 负责人 |  |

# 施工机械维护保养记录表

表E1.5

| 工程名称 |  |  |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  | 规格型号 |  |
| 维保单位 |  |  |  | 操作人员 |  |
| 日期 | 维保项目 |  | 维保内容 |  | 保养人 |

注：机械设备保养“十字”作业方针是清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

# 年施工机械设备运转记录表

表E1.6

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  | 操作人员 |  |  |
| 日期 | 工作内容 |  | 运转台时 | 日期 | 工作内容 |  |  | 运转 台时 |
| /月 |  |  |  | /月 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |

# 起重机械交接班记录表

表E1.7

| 工程名称 |  |  |  | 设备名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  | 设备编号 |  |  |
| 交接班日期 |  |  | 设备运转情况及故障 |  | 交班人 | 接班人 |
| 月 | 日 | 时 |  |  |  |  |

# 施工机械设备运行故障和事故记录表

表E1.8

| 工程名称 |  |  |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产权单位 |  |  |  | 规格型号 |  |
| 使用单位 |  |  |  | 操作人员 |  |
| 运 行 故 障 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 故障部位 | 故障情况 | 故障原因 | 排除方法 |  |
| 事 故 记 录 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 地点 | 事故原因 | 损失情况 | 处理情况 |  |

# 施工机械设备检修及技术改造记录表

表E1.9

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 产权单位 |  |  |  |  |  |  |  | 生产日期 |  |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  | 使用年限 |  |
| 日期 | 检 修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检修类别 |  | 检修项目 |  | 检修前技术性能状况 |  | 检修后技术性能状况 |  | 检修负责人 |
| 日期 | 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造原因 |  |  | 改造部位 |  | 改造后技术性能 |  |  | 改造负责人 |

注：若设备进行改造，应附相关技术资料。

安全技术资料

管理规程E卷

编号：E2

# 施  工  升  降  机

工程名称

施工单位

# 施工升降机基础验收表

表E2.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 产权备案号 |  |  |
| 序号 | 安 全 技 术 要 求 |  |  |  | 验收结果 |  |  |
| 1 | 地基承载力应满足使用说明书要求，基础原材料符合相关标准要求，并做材料性能检验及隐蔽工程验收 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础尺寸偏差（长度、宽度、高度）≤±20mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 查验基础混凝土强度报告；当混凝土强度达到设计强度80%以上时方可安装、达到设计强度100%以上时方可使用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础表面平整度≤10mm |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 基础顶面标高偏差≤±20mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 预埋螺栓、预埋件顶面标高偏差≤±20mm；中心距偏差≤±2mm |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基础周边有排水措施 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 基础与架空输电线的安全距离应符合JGJ46—2005规定 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 施工总承包单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员签字 |  | 总承包单位 |  | 使用单位 |  | 安装单位 |  |
| 监理单位验收意见： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 施工升降机（人货两用）自检记录表

表E2.2.1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 安装资质等级 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 产权备案号 |  |
| 安装位置 |  |  | 安装日期 |  | 安装高度 |  | 附着道数 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 验收结果 |  |
| 资 料 检 查 | 1 | 基础验收表和隐蔽工程验收单应齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装方案、安全交底记录应齐全，特种作业操作资格证有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 转场维护保养记录(表E1.5)应齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 标 志 | 4 | 产权备案及使用登记牌应设置在规定位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊笼内应有安全操作规程牌；操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志；应设置升降机限载限人牌和楼层标志 |  |  |  |  |  |  |
| 围 护 设 施 | 6 | 地面防护围栏门联锁保护装置应装机电联锁装置；吊笼位于底部设定位置时，地面防护围栏门方能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏，高度≥1.8m |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 进料口防护棚强度符合要求，且进料口防护棚长度≥3m ；结构高度超过24m时，应设双层硬防护棚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 层门应定型化、工具化，由司机负责启闭；吊笼门框外缘与停层平台边缘水平距离≤50mm；停层平台两侧防护栏杆、挡脚板符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 金 属 结 构 | 10 | 金属结构外观无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀，导轨架、附墙架安装齐全、连接牢固，位置正确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开，销轴连接定位可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 导轨架垂直度要求(架设高度h)：SC型施工升降机h≤70m时，偏差≤1‰hmm；70m＜h≤100m时，偏差≤70mm；100m＜h≤150m时，偏差≤90mm；150m＜h≤200m时，偏差≤110mm；h＞200m时，偏差≤130mm。SS施工升降机垂直度偏差应≤1.5‰hmm |  |  |  |  |  |  |
| 传 动 及 导 向 | 13 | 转动零部件的外露部分应有防护罩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 制动器制动性能良好，动作灵活可靠，有手动松闸功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 齿条对接相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶差应≤0.3mm,沿长度的齿差应≤0.6mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 齿条应有90％以上的计算宽度参与啮合，且与齿轮的啮合侧隙应为0.2 mm～0.5mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 导向轮及背轮连接可靠，润滑良好，导向灵活，无倾侧现象 |  |  |  |  |  |  |

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊 笼 | 18 | 吊笼顶应有紧急出口，装有向外开启活动门，并配有专用扶梯；活动门和吊笼门设有安全开关，灵敏可靠；笼内应配置灭火器 |  |
|  | 19 | 吊笼顶周围应设置护栏，高度≥1.05m |  |
| 附 着 装 置 | 20 | 附着装置应采用配套标准产品，与建筑物连接应牢固可靠；附着撑杆平面与附着面的法向夹角≤8°；当配套产品不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，严禁随意代替 |  |
|  | 21 | 附着距离、附着间距、自由端高度及最低附着点高度应符合说明书要求或设计要求 |  |
|  | 22 | 施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间的距离≥0.2m |  |
| 安 全 装 置 | 23 | 防坠安全器在有效标定期限内使用（提供检测合格报告），灵敏可靠 |  |
|  | 24 | 超载保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 25 | 对重应设置防松绳开关，且灵敏可靠 |  |
|  | 26 | 安全钩安装位置及结构应能防止吊笼脱离导轨架或安全器的输出齿轮脱离齿条 |  |
|  | 27 | 上限位安装位置：提升速度v＜0.8m/s时，留有上部安全距离应≥1.8m；v≥0.8 m/s时,留有上部安全距离应≥1.8＋0.1v2(m) |  |
|  | 28 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后需手动复位才能使吊笼启动 |  |
|  | 29 | 上限位和上极限开关之间的越程距离SC型应≥0.15m，SS型应≥0.5m；；下限位应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离 |  |
|  | 30 | 极限开关与限位开关不应共用一个触发元件 |  |
|  | 31 | 下极限开关在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作 |  |
| 电 气 系 统 | 32 | 供电系统正常，接触器、继电器接触良好，仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |
|  | 33 | 电动机及电气原件的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；系统对导轨架的绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |
|  | 34 | 电动机和电气设备金属外壳均应接零保护，符合JGJ46—2005规范要求 |  |
|  | 35 | 应在便于操作处装设非自动复位的急停开关、， |  |
|  | 36 | 失压、相序、零位保护灵敏、可靠 |  |
|  | 37 | 楼层通信联络装置应清晰可靠 |  |
|  | 38 | 电缆应完好无损，电缆导向架按规定设置 |  |

续表E2.2.1

续表E2.2.1

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滑 轮 与 钢 丝 绳 及 对 重 | 39 | 滑轮应安装钢丝绳防脱槽装置，可靠有效 |  |
|  | 40 | 钢丝绳与滑轮平面法线夹角（钢丝绳偏角）≤2.5° |  |
|  | 41 | 悬挂对重用钢丝绳应不少于两根，且相互独立；直径≥8mm，安全系数≥6 |  |
|  | 42 | 钢丝绳规格符合说明书规定，端部应固结可靠；使用应符合GB5972—2009规定 |  |
|  | 43 | 对重应按说明书要求安装、固定 |  |
|  | 44 | 对重导轨符合使用说明书要求，接缝平整，导向良好 |  |
|  | 45 | 对重除了导轮或滑靴外，还应装设防脱轨保护装置 |  |
| 试 运 行 | 46 | 双吊笼施工升降机分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象；各限位开关、制动器、限制器等安全装置灵敏有效；各连接件紧固可靠 |  |
| 自检结论： 安全管理人员： 安装项目负责人（签章）： 安装技术负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

# 施工升降机（货用）自检记录表

表E2.2.2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 安装资质等级 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 产权备案号 |  |
| 安装位置 |  |  | 安装日期 |  | 安装高度 |  | 附着道数 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 验收结果 |  |
| 资料检查 | 1 | 基础验收表和隐蔽工程验收单应齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装方案、安全交底记录应齐全，特种作业操作资格证有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 转场维护保养记录(表E1.5)应齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 标志 | 4 | 产权备案及使用登记牌应设置在规定位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 防护操作棚内应有安全操作规程牌；操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志；应设置吊笼禁止乘人牌和楼层标志 |  |  |  |  |  |  |
| 围护设施 | 6 | 地面防护围栏门联锁保护装置应装机电联锁装置。吊笼位于底部设定位置时，地面防护围栏门方能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏，高度≥1.5m |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 定型化、装配式卷扬机操作棚和进料口防护棚强度符合要求，且进料口防护棚长度≥3m ；结构高度超过24m时，应设双层硬防护棚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 层门应定型化、工具化，由司机负责启闭；吊笼门框外缘与停层平台边缘水平距离≤50mm；停层平台两侧防护栏杆、挡脚板符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 金属结构 | 10 | 金属结构外观无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀，导轨架、附墙架安装齐全、连接牢固，位置正确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开，销轴连接定位可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 导轨架垂直度要求(架设高度h)：SC型施工升降机h≤70m时，偏差≤1‰hmm；70m＜h≤100m时，偏差≤70mm；100m＜h≤150m时，偏差≤90mm；150m＜h≤200m时，偏差≤110mm；h＞200m时，偏差≤130mm。SS施工升降机垂直度偏差应≤1.5‰hmm |  |  |  |  |  |  |
| 传动及 导向 | 13 | 转动零部件的外露部分应有防护罩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 制动器制动性能良好，动作灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 导向轮连接可靠，润滑良好，导向灵活，无倾侧现象 |  |  |  |  |  |  |
| 吊笼 | 16 | 货用升降机也应设置顶棚，侧面维护高度≥1.5m |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 吊笼门应装有机械锁止装置和电气安全开关，门完全关闭，吊笼才能启动 |  |  |  |  |  |  |

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附着 装置 | 18 | 附着装置应采用配套标准产品，与建筑物连接应牢固可靠；当配套产品不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，严禁随意代替 |  |
|  | 19 | 附着距离、附着间距、自由端高度及最低附着点高度应符合说明书要求或设计要求 |  |
|  | 20 | 施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间的距离≥0.2m |  |
| 安全装置 | 21 | 断绳保护装置可靠、有效；应装有停层防坠落装置，装置应在人员进入吊笼前起作用，使吊笼固定在导轨架上 |  |
|  | 22 | 超载保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 23 | 应设置防松绳开关，且灵敏可靠 |  |
|  | 24 | 应具有防止吊笼脱离导轨架的装置 |  |
|  | 25 | 上限位安装位置：提升速度v＜0.8m/s时，留有上部安全距离应≥1.8m |  |
|  | 26 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后需手动复位才能使吊笼启动 |  |
|  | 27 | 上限位和上极限开关之间的越程距离SC型应≥0.15m，SS型应≥0.5m；下限位应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离 |  |
|  | 28 | 极限开关与限位开关不应共用一个触发元件 |  |
|  | 29 | 应装有非自动复位型急停开关，任何时候均可切断控制电路，停止吊笼运行 |  |
| 电气系统 | 30 | 供电系统正常，接触器、继电器接触良好，仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |
|  | 31 | 电动机及电气原件的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |
|  | 32 | 电动机和电气设备金属外壳均应接零保护，符合JGJ46—2005规范要求 |  |
|  | 33 | 应在便于操作处装设非自动复位的急停开关、控制吊笼上下运行的接触器应电气联锁 |  |
|  | 34 | 零位、失压、和相序保护灵敏、可靠 |  |
|  | 35 | 楼层通信联络装置应清晰可靠 |  |
| 滑轮与 钢丝绳及对重 | 36 | 卷筒、滑轮与钢丝绳绳经比≥20；应设防脱绳装置，间隙≤钢丝绳直径20%； |  |
|  | 37 | 提升钢丝绳采用多层缠绕，应有排绳措施 |  |
|  | 38 | 钢丝绳规格符合说明书规定，端部应固结可靠；使用应符合GB5972—2009规定；钢丝绳保留在卷筒的安全圈数不少于三圈，卷筒两侧边缘大于最外层钢丝绳高度不应小于钢丝绳直径的两倍 |  |

续表E2.2.2

续表E2.2.2

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试运行 | 39 | 双吊笼施工升降机分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象；各限位开关、制动器、限制器等安全装置灵敏有效；各连接件紧固可靠 |  |
| 自检结论： 安全员 ： 安装技术负责人： 安装项目负责人（签章）： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

# 施工升降机（人货两用）验收记录表

表E2.3.1

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 安装资质等级 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 产权备案号 |  |
| 安装位置 |  |  | 安装日期 |  | 安装高度 |  | 附着道数 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 验收结果 |  |
| 资料检查 | 1 | 基础验收表和隐蔽工程验收单应齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装方案、安全交底记录应齐全，特种作业操作资格证有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 转场维护保养记录(表E1.5)应齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 标志 | 4 | 产权备案及使用登记牌应设置在规定位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊笼内应有安全操作规程牌；操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志；应设置升降机限载限人牌和楼层标志 |  |  |  |  |  |  |
| 围护设施 | 6 | 地面防护围栏门联锁保护装置应装机电联锁装置。吊笼位于底部设定位置时，地面防护围栏门方能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏，高度≥1.8m |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 进料口防护棚强度符合要求，且进料口防护棚长度≥3m ；结构高度超过24m时，应设双层硬防护棚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 层门应定型化、工具化，由司机负责启闭；吊笼门框外缘与停层平台边缘水平距离≤50mm；停层平台两侧防护栏杆、挡脚板符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 金属结构 | 10 | 金属结构外观无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀，导轨架、附墙架安装齐全、连接牢固，位置正确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开，销轴连接定位可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 导轨架垂直度要求(架设高度h)：SC型施工升降机h≤70m时，偏差≤1‰hmm；70m＜h≤100m时，偏差≤70mm；100m＜h≤150m时，偏差≤90mm；150m＜h≤200m时，偏差≤110mm；h＞200m时，偏差≤130mm。SS施工升降机垂直度偏差应≤1.5‰hmm |  |  |  |  |  |  |
| 传动 及 导向 | 13 | 转动零部件的外露部分应有防护罩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 制动器制动性能良好，动作灵活可靠，有手动松闸功能 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 齿条对接相邻两齿条的对接处沿齿高方向的阶差应≤0.3mm,沿长度的齿差应≤0.6mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 齿条应有90％以上的计算宽度参与啮合，且与齿轮的啮合侧隙应为0.2 mm～0.5mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 导向轮及背轮连接可靠，润滑良好，导向灵活，无倾侧现象 |  |  |  |  |  |  |

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊笼 | 18 | 吊笼顶应有紧急出口，装有向外开启活动门，并配有专用扶梯；活动门和吊笼门设有安全开关，灵敏可靠；笼内应配置灭火器 |  |
|  | 19 | 吊笼顶周围应设置护栏，高度≥1.05m |  |
| 附着 装置 | 20 | 附着装置应采用配套标准产品，与建筑物连接应牢固可靠；附着撑杆平面与附着面的法向夹角≤8°；当配套产品不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，严禁随意代替 |  |
|  | 21 | 附着距离、附着间距、自由端高度及最低附着点高度应符合说明书要求或设计要求 |  |
|  | 22 | 施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间的距离≥0.2m |  |
| 安全装置 | 23 | 防坠安全器在有效标定期限内使用（提供检测合格报告），灵敏可靠 |  |
|  | 24 | 超载保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 25 | 对重应设置防松绳开关，且灵敏可靠 |  |
|  | 26 | 安全钩安装位置及结构应能防止吊笼脱离导轨架或安全器的输出齿轮脱离齿条 |  |
|  | 27 | 上限位安装位置：提升速度v＜0.8m/s时，留有上部安全距离应≥1.8m；v≥0.8 m/s时,留有上部安全距离应≥1.8＋0.1v2(m) |  |
|  | 28 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后需手动复位才能使吊笼启动 |  |
|  | 29 | 上限位和上极限开关之间的越程距离应≥0.15m；下限位应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离 |  |
|  | 30 | 极限开关与限位开关不应共用一个触发元件 |  |
|  | 31 | 下极限开关在正常工作状态下，吊笼碰到缓冲器之前，下极限开关应首先动作 |  |
| 电气系统 | 32 | 供电系统正常，接触器、继电器接触良好，仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |
|  | 33 | 电动机及电气原件的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；系统对导 轨架的绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应 ≥1MΩ |  |
|  | 34 | 电动机和电气设备金属外壳均应接零保护，符合JGJ46—2005规范要求 |  |
|  | 35 | 应在便于操作处装设非自动复位的急停开关 |  |
|  | 36 | 失压、相序、零位保护灵敏、可靠 |  |
|  | 37 | 楼层通信联络装置应清晰可靠 |  |
|  | 38 | 电缆应完好无损，电缆导向架按规定设置 |  |

续表E2.3.1

续表E2.3.1

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滑轮与 钢丝绳及对重 | 39 | 滑轮应安装钢丝绳防脱槽装置，可靠有效 |  |  |
|  | 40 | 钢丝绳与滑轮平面法线夹角（钢丝绳偏角）≤2.5° |  |  |
|  | 41 | 悬挂对重用钢丝绳应不少于两根，且相互独立；直径≥8mm，安全系数≥6 |  |  |
|  | 42 | 钢丝绳规格符合说明书规定，端部应固结可靠；使用应符合GB5972—2009规定 |  |  |
|  | 43 | 对重应按说明书要求安装、固定 |  |  |
|  | 44 | 对重导轨符合使用说明书要求，接缝平整，导向良好 |  |  |
|  | 45 | 对重除了导轮或滑靴外，还应装设防脱轨保护装置 |  |  |
| 试运行 | 46 | 双吊笼施工升降机分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象；各限位开关、制动器、限制器等安全装置灵敏有效；各连接件紧固可靠 |  |  |
| 租赁单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 安装单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 使用单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 总包单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收意见： （公章） 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

# 施工升降机（货用）验收记录表

表E2.3.2

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  | 安装资质等级 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |  |  | 产权备案号 |  |
| 安装位置 |  |  | 安装日期 |  | 安装高度 |  | 附着道数 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 验收结果 |  |
| 资料检查 | 1 | 基础验收表和隐蔽工程验收单应齐全 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装方案、安全交底记录应齐全，特种作业操作资格证有效 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 转场维护保养记录(表E1.5)应齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 标志 | 4 | 产权备案及使用登记牌应设置在规定位置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 防护操作棚内应有安全操作规程牌；操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志；应设置吊笼禁止乘人牌和楼层标志 |  |  |  |  |  |  |
| 围护设施 | 6 | 地面防护围栏门联锁保护装置应装机电联锁装置。吊笼位于底部设定位置时，地面防护围栏门方能打开，地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏，高度≥1.5m |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 定型化、装配式卷扬机操作棚和进料口防护棚强度符合要求，且进料口防护棚长度≥3m ；结构高度超过24m时，应设双层硬防护棚 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 层门应定型化、工具化，由司机负责启闭；吊笼门框外缘与停层平台边缘水平距离≤50mm；停层平台两侧防护栏杆、挡脚板符合要求 |  |  |  |  |  |  |
| 金属结构 | 10 | 金属结构外观无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀，导轨架、附墙架安装齐全、连接牢固，位置正确 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开，销轴连接定位可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 导轨架垂直度要求(架设高度h)：SC型施工升降机h≤70m时，偏差≤1‰hmm；70m＜h≤100m时，偏差≤70mm；100m＜h≤150m时，偏差≤90mm；150m＜h≤200m时，偏差≤110mm；h＞200m时，偏差≤130mm。SS施工升降机垂直度偏差应≤1.5‰hmm |  |  |  |  |  |  |
| 传动及 导向 | 13 | 转动零部件的外露部分应有防护罩 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 制动器制动性能良好，动作灵活可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 导向轮连接可靠，润滑良好，导向灵活，无倾侧现象 |  |  |  |  |  |  |
| 吊笼 | 16 | 货用升降机也应设置顶棚，侧面维护高度≥1.5m |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 吊笼门应装有机械锁止装置和电气安全开关，门完全关闭，吊笼才能启动 |  |  |  |  |  |  |

续表E2.3.2

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附着 装置 | 18 | 附着装置应采用配套标准产品，与建筑物连接应牢固可靠；当配套产品不能满足施工现场要求时，应对附墙架另行设计，严禁随意代替 |  |
|  | 19 | 附着距离、附着间距、自由端高度及最低附着点高度应符合说明书要求或设计要求 |  |
|  | 20 | 施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间的距离≥0.2m |  |
| 安全装置 | 21 | 断绳保护装置可靠、有效；应装有停层防坠落装置，装置应在人员进入吊笼前起作用，使吊笼固定在导轨架上 |  |
|  | 22 | 超载保护装置灵敏可靠 |  |
|  | 23 | 应设置防松绳开关，且灵敏可靠 |  |
|  | 24 | 应具有防止吊笼脱离导轨架的装置 |  |
|  | 25 | 上限位安装位置：提升速度v＜0.8m/s时，留有上部安全距离应≥1.8m |  |
|  | 26 | 极限开关应为非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后需手动复位才能使吊笼启动 |  |
|  | 27 | 上限位和上极限开关之间的越程距离SC型应≥0.15m，SS型应≥0.5m；下限位应在吊笼制停时，距下极限开关一定距离 |  |
|  | 28 | 极限开关与限位开关不应共用一个触发元件 |  |
|  | 29 | 应装有非自动复位型急停开关，任何时候均可切断控制电路，停止吊笼运行 |  |
| 电气系统 | 30 | 供电系统正常，接触器、继电器接触良好，仪表、照明、报警系统完好可靠 |  |
|  | 31 | 电动机及电气原件的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |
|  | 32 | 电动机和电气设备金属外壳均应接零保护，符合JGJ46—2005规范要求 |  |
|  | 33 | 应在便于操作处装设非自动复位的急停开关、控制吊笼上下运行的接触器应电气联锁 |  |
|  | 34 | 零位、失压、和相序保护灵敏、可靠 |  |
|  | 35 | 楼层通信联络装置应清晰可靠 |  |
| 滑轮与 钢丝绳及对重 | 36 | 卷筒、滑轮与钢丝绳绳经比≥20；应设防脱绳装置，间隙≤钢丝绳直径20%； |  |
|  | 37 | 提升钢丝绳采用多层缠绕，应有排绳措施 |  |
|  | 38 | 钢丝绳规格符合说明书规定，端部应固结可靠；使用应符合GB5972—2009规定；钢丝绳保留在卷筒的安全圈数不少于三圈，卷筒两侧边缘大于最外层钢丝绳高度不应小于钢丝绳直径的两倍 |  |

续表E2.3.2

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试运行 | 39 | 双吊笼施工升降机分别对两个吊笼进行试运行。试运行中吊笼应启动、制动正常，运行平稳，无异常现象；各限位开关、制动器、限制器等安全装置灵敏有效；各连接件紧固可靠 |  |  |
| 租赁单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 安装单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 使用单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 总包单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收意见： （公章） 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

# 施工升降机班前检查记录表

表E2.4

| 工程名称 |  |  | 产权备案号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 设备编号 |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 |  |
| 1 | 设备电源箱开关、接触器正常 |  |  |  |
| 2 | 地面防护围栏门及机电联锁正常 |  |  |  |
| 3 | 吊笼、吊笼门及机电联锁操作正常 |  |  |  |
| 4 | 吊笼顶安全门及限位开关正常 |  |  |  |
| 5 | 吊笼及对重通道无障碍，地面防护围栏内及吊笼顶无杂物 |  |  |  |
| 6 | 钢丝绳连接、固定正常，各曳引钢丝绳松紧一致 |  |  |  |
| 7 | 卷筒、滑轮钢丝绳防脱装置可靠有效 |  |  |  |
| 8 | 导轨架连接螺栓无松动、缺失 |  |  |  |
| 9 | 导轨架及附墙件无异常移动 |  |  |  |
| 10 | 齿轮、齿条啮合正常 |  |  |  |
| 11 | 超载限制器正常 |  |  |  |
| 12 | 防坠安全器正常 |  |  |  |
| 13 | 上、下限位开关和极限限位开关正常 |  |  |  |
| 14 | 防断绳和停层装置正常 |  |  |  |
| 15 | 各限位挡板位置无移动 |  |  |  |
| 16 | 急停开关正常 |  |  |  |
| 17 | 警报系统正常 |  |  |  |
| 18 | 楼层通信联络装置清晰可靠 |  |  |  |
| 19 | 电缆导向架正常 |  |  |  |
| 20 | 各制动器正常 |  |  |  |
| 21 | 电机和变速箱无异常发热及噪声 |  |  |  |
| 22 | 各部位润滑充足、润滑油无泄漏 |  |  |  |
| 23 | 各部位紧固无松动 |  |  |  |
| 24 | 其他 |  |  |  |
| 发现问题： 检查司机： 年 月 日 |  | 维修情况： 维修人： 年 月 日 |  |  |

# 施工升降机周期检查记录表

表E2.5

| 工程名称 |  |  | 产权备案号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 设备编号 |  |
| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 | 检查结果 |  |
| 标志 | 1 | 使用登记牌应设置在规定位置 |  |  |
|  | 2 | 吊笼或防护操作棚内应有安全操作规程，操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志，应设置限载限人牌或禁止乘人牌，楼层标志 |  |  |
| 基础 和围护设 施 | 3 | 基础排水通畅，无积水 |  |  |
|  | 4 | 地面防护围栏门机电联锁保护装置，吊笼位于底部规定位置时，地面防护围栏门才能打开。地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 |  |  |
|  | 5 | 吊笼和对重升降通道周围应设置地面防护围栏，高度≥1.8m |  |  |
|  | 6 | 定型化、装配式卷扬机操作棚和进料口防护棚强度符合要求，且进料口防护棚长度≥3m ；结构高度超过24m时，应设双层防护棚 |  |  |
|  | 7 | 层门应定型化、工具化，由司机负责启闭 |  |  |
|  | 8 | 停层平台两侧防护栏杆、挡脚板符合要求；吊笼门框外缘与停层平台边缘水平距离≤50mm |  |  |
| 金属 结构 件 | 9 | 金属结构件外观无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 |  |  |
|  | 10 | 螺栓等紧固件安装准确、紧固可靠 |  |  |
|  | 11 | 销轴连接定位可靠 |  |  |
|  | 12 | 导轨架垂直度要求(架设高度h)：SC型施工升降机h≤70m时，偏差≤1‰hmm；70m＜h≤100m时，偏差≤70mm；100m＜h≤150m时，偏差≤90mm；150m＜h≤200m时，偏差≤110mm；h＞200m时，偏差≤130mm。SS施工升降机垂直度偏差应≤1.5‰hmm |  |  |
| 吊笼 | 13 | 紧急逃离门应完好 |  |  |
|  | 14 | 吊笼顶部护栏应完好 |  |  |
|  | 15 | 吊笼门开启正常，机电联锁有效 |  |  |
| 传动 及 导向 | 16 | 转动零部件的外露部分应有防护罩 |  |  |
|  | 17 | 制动器制动性能良好，有手动松闸功能 |  |  |
|  | 18 | 齿条应有90％以上的计算宽度参与啮合，且与齿轮的啮合侧隙应为0.2～0.5mm |  |  |
|  | 19 | 导向轮及背轮连接牢固可靠，润滑良好，导向灵活，无明显倾侧现象 |  |  |
|  | 20 | 减速箱无漏油现象 |  |  |

续表E2.5

| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 附着装置 | 21 | 附墙架应采用配套标准产品 |  |
|  | 22 | 附着间距应符合使用说明书要求或设计要求 |  |
|  | 23 | 与建筑物连接应牢固可靠 |  |
|  | 24 | 架体自由端高度应符合使用说明书要求 |  |
| 安全装置 | 25 | 防坠安全器应在有效标定期限内 |  |
|  | 26 | 超载限制器灵敏可靠 |  |
|  | 27 | 钢丝绳防松绳开关完好有效 |  |
|  | 28 | 安全钩应完好有效 |  |
|  | 29 | 上、下限位应完好有效 |  |
|  | 30 | 极限开关应完好有效，非自动复位型，动作时能切断总电源，动作后需手动复位才能使吊笼启动 |  |
|  | 31 | 上限位和上极限开关之间的越程距离SC型应≥0.15m，SS型应≥0.5m |  |
|  | 32 | 下限位安装位置应在吊笼制停时距下极限开关一定距离 |  |
|  | 33 | 缓冲弹簧应完好 |  |
| 电气系统 | 34 | 急停开关应有效 |  |
|  | 35 | 电动机及电气原件的对地绝缘电阻应≥0.5MΩ兆欧；电气线路的对地绝缘电阻应≥1MΩ |  |
|  | 36 | 电动机和电气设备金属外壳均应接零保护，符合JGJ46—2005规范要求 |  |
|  | 37 | 失压、零位、相序保护应有效 |  |
|  | 38 | 楼层通信联络装置应有效 |  |
|  | 39 | 电缆应完好无损，电缆导向架牢固有效 |  |
|  | 40 | 电缆收集筒固定可靠、电缆能准确导入 |  |
| 对重和钢丝绳 | 41 | 钢丝绳规格正确，且未达到报废标准 |  |
|  | 42 | 对重导轨接缝平整，导向良好 |  |
|  | 43 | 钢丝绳端部固结应可靠 |  |
| 检查结论: 维保单位检查人： 使用单位检查人： 年 月 日 |  |  |  |

安全技术资料

管理规程E卷

编号：E3

# 塔  式  起  重  机

工程名称

施工单位

# 塔式起重机基础验收表

表E3.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 产权备案号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  | 设备型号 |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 基础形式 |  |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  |  | 验收结果 |
| 1 | 地基承载力应满足说明书要求，基础原材料符合相关标准要求，并做材料性能检验及隐蔽工程验收 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础尺寸偏差（长度、宽度、高度）≤±20mm |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土强度达到设计强度80%以上时方可安装、达到设计强度100%以上时方可使用塔式起重机（查验基础混凝土同期强度报告确定） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基础表面平整度允许偏差≤L/1000mm，且≤10mm（L为矩形或十字形基础的长边） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 基础顶面标高偏差≤±20mm |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 预埋螺栓、预埋件顶部标高偏差≤±20mm |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 预埋螺栓、预埋件中心距偏差≤±2mm |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 基础周边有排水措施 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 基础周边与外电线路安全距离符合JGJ46—2005规定 |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论： 施工总承包单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员签字 |  | 总承包单位 |  | 使用单位 |  | 安装单位 |  |
| 监理单位验收意见： 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 塔式起重机自检记录表

表E3.2

| 工程名称 |  |  |  |  | 产权备案号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 安装资质等级 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| 安装日期 |  |  | 安装高度 |  | 起升高度 |  |
| 最大幅度 |  |  | 起重力矩 |  | 水平附着距离 |  |
| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  | 验收结果 |
| 资料检查 | 1 | 基础验收表和隐蔽工程验收单应齐全 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装方案、安全交底记录应齐全 |  |  |  |  |
|  | 3 | 转场保养作业单及进场验收记录应齐全 |  |  |  |  |
|  | 4 | 群塔作业应编制专项防碰撞措施方案 |  |  |  |  |
| 标识 与 环境 | 5 | 使用登记牌、安全操作规程牌和产品标牌齐全，悬挂醒目 |  |  |  |  |
|  | 6 | 塔式起重机尾部与建（构）筑物及施工设施之间的距离≥0.6m |  |  |  |  |
|  | 7 | 多塔作业时，低位塔起重臂端部与高位塔塔身之间的水平距离≥2m；高位塔的最低位置部件与低位塔最高位置部件之间的垂直距离≥2m |  |  |  |  |
|  | 8 | 塔式起重机与外电线路的距离应符合JGJ46—2005的规定 |  |  |  |  |
| 塔式起重机结 构 | 9 | 金属结构无可见裂纹和明显变形 |  |  |  |  |
|  | 10 | 连接螺栓齐全，规格和预紧力达到使用说明书要求 |  |  |  |  |
|  | 11 | 销轴连接可靠，符合出厂要求 |  |  |  |  |
|  | 12 | 过道、平台、栏杆、踏板符合GB5144—2006规定，连接牢靠 |  |  |  |  |
|  | 13 | 梯子、护圈、休息平台符合GB5144—2006规定，连接牢靠 |  |  |  |  |
|  | 14 | 平衡重安装牢固，重量与位置符合使用说明书要求， |  |  |  |  |
| 垂直度 | 15 | 独立状态塔身轴心线对支承面的垂直度≤4‰ |  |  |  |  |
| 回转 | 16 | 回转处不设集电器供电的塔式起重机，应设置正反两个方向回转限位开关，开关动作时臂架旋转角度应≤±540° |  |  |  |  |
| 起升 系统 | 17 | 起重力矩限制器灵敏可靠，限制值<额定载荷110%，显示误差≤额定载荷±5% |  |  |  |  |
|  | 18 | 起升高度限位器灵敏可靠，安全越程≥800mm |  |  |  |  |
|  | 19 | 起重量限制器灵敏可靠，限制值＜额定载荷110%，显示误差≤额定载荷±5% |  |  |  |  |
| 变幅 系统 | 20 | 应设置小车断绳、小车断轴保护装置，可靠有效 |  |  |  |  |
|  | 21 | 小车变幅检修挂篮牢固可靠 |  |  |  |  |
|  | 22 | 小车行程限位开关和终端缓冲装置齐全有效。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置距离≥200mm |  |  |  |  |
| 机构 及零 部件 | 23 | 吊钩钩体无裂纹、补焊，危险截面、钩筋无塑性变形，挂绳处截面磨损量＜原高度的10% |  |  |  |  |
|  | 24 | 滑轮转动灵活可靠，无卡塞现象；无裂纹或轮缘破损；滑轮绳槽壁厚磨损量＜原壁厚的20%；滑轮槽底的磨损量＜相应钢丝绳直径的25% |  |  |  |  |
|  | 25 | 滑轮上的钢丝绳防脱装置应完整、可靠，该装置与滑轮最外缘的间隙≤钢丝绳直径的20% |  |  |  |  |

续表E3.2

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构 及零 部件 | 26 | 吊钩防钢丝绳脱钩装置应完整可靠 |  |
|  | 27 | 卷筒壁不应有裂纹，筒壁磨损量＜原壁厚的10%；多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 |  |
|  | 28 | 卷筒上钢丝绳应排列有序，有钢丝绳防脱槽装置。该装置与卷筒最外缘的间隙≤钢丝绳直径的20% |  |
|  | 29 | 钢丝绳穿绕正确，无干涉；钢丝绳规格符合说明书规定，端部应固结可靠；使用应符合GB5972—2009规定 |  |
|  | 30 | 制动器不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，调整适宜，制动平稳可靠 |  |
|  | 31 | 传动装置固定牢固，运行平稳 |  |
|  | 32 | 有可能伤人的活动零部件的防护罩齐全 |  |
| 电气 系统 | 33 | 仪表、照明、报警系统完好、可靠；控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |
|  | 34 | 短路、过电流、失压及零位保护灵敏可靠 |  |
|  | 35 | 切断总电源的急停开关应为非自动复位型，可靠有效 |  |
|  | 36 | 主电路和控制电路的对地绝缘电阻≥0.5MΩ |  |
|  | 37 | 声响信号完好 |  |
|  | 38 | 专用开关箱单独设置并有警示标志 |  |
|  | 39 | 电缆无破损，老化，与金属接触处有绝缘材料隔离 |  |
|  | 40 | 塔顶高度大于30m且高于周围建筑物时应安装障碍指示灯，供电不应受停机的影响 |  |
|  | 41 | 臂根铰点高于50m时应设置风速仪 |  |
| 司机室 | 42 | 性能标牌（显示屏）齐全，清晰 |  |
|  | 43 | 门窗、绝缘地板及灭火器等附属设施齐全，有效 |  |
| 试运行 | 44 | 空载状态下，进行起升、回转、变幅各动作的操作，检查调试：操作系统、控制系统、联锁装置动作准确性和灵活性；各行程限位器动作准确性和可靠性；各机构无漏油现象，运动平稳无异常现象 |  |
| 自检结论： 安全管理人员： 安装项目负责人（签章）： （公章） 安装技术负责人 ： 年 月 日 |  |  |  |

# 塔式起重机验收记录表

表E3.3

| 工程名称 |  |  |  |  | 产权备案号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  | 安装资质等级 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| 安装日期 |  |  | 安装高度 |  | 起升高度 |  |
| 最大幅度 |  |  | 起重力矩 |  | 水平附着距离 |  |
| 验收 项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  | 验收结果 |
| 资料 检查 | 1 | 基础验收表和隐蔽工程验收单应齐全 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安装方案、安全交底记录应齐全 |  |  |  |  |
|  | 3 | 转场保养作业单及进场验收记录应齐全 |  |  |  |  |
|  | 4 | 群塔作业应编制专项防碰撞措施方案 |  |  |  |  |
| 标识 与 环境 | 5 | 使用登记牌、安全操作规程牌和产品标牌齐全，悬挂醒目 |  |  |  |  |
|  | 6 | 塔式起重机尾部与建（构）筑物及施工设施之间的距离≥0.6m |  |  |  |  |
|  | 7 | 多塔作业时，低位塔起重臂端部与高位塔塔身之间的水平距离≥2m；高位塔的最低位置部件与低位塔最高位置部件之间的垂直距离≥2m |  |  |  |  |
|  | 8 | 塔式起重机与外电线路的距离应符合JGJ46—2005的规定 |  |  |  |  |
| 塔式起重机结 构 | 9 | 金属结构无可见裂纹和明显变形 |  |  |  |  |
|  | 10 | 连接螺栓齐全，规格和预紧力达到使用说明书要求 |  |  |  |  |
|  | 11 | 销轴连接可靠，符合出厂要求 |  |  |  |  |
|  | 12 | 过道、平台、栏杆、踏板符合GB5144—2006规定，连接牢靠 |  |  |  |  |
|  | 13 | 梯子、护圈、休息平台符合GB5144—2006规定，连接牢靠 |  |  |  |  |
|  | 14 | 平衡重安装牢固，重量与位置符合使用说明书要求， |  |  |  |  |
| 垂直度 | 15 | 独立状态塔身轴心线对支承面的垂直度≤4‰ |  |  |  |  |
| 回转 | 16 | 回转处不设集电器供电的塔式起重机，应设置正反两个方向回转限位开关，开关动作时臂架旋转角度应≤±540° |  |  |  |  |
| 起升 系统 | 17 | 起重力矩限制器灵敏可靠，限制值<额定载荷110%，显示误差≤额定载荷±5% |  |  |  |  |
|  | 18 | 起升高度限位器灵敏可靠，安全越程≥800mm |  |  |  |  |
|  | 19 | 起重量限制器灵敏可靠，限制值＜额定载荷110%，显示误差≤额定载荷±5% |  |  |  |  |
| 变幅 系统 | 20 | 应设置小车断绳、小车断轴保护装置，可靠有效 |  |  |  |  |
|  | 21 | 小车变幅检修挂篮牢固可靠 |  |  |  |  |
|  | 22 | 小车行程限位开关和终端缓冲装置齐全有效。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置距离≥200mm |  |  |  |  |
| 机构 及零 部件 | 23 | 吊钩钩体无裂纹、补焊，危险截面、钩筋无塑性变形，挂绳处截面磨损量＜原高度的10% |  |  |  |  |
|  | 24 | 滑轮转动灵活可靠，无卡塞现象；无裂纹或轮缘破损；滑轮绳槽壁厚磨损量＜原壁厚的20%；滑轮槽底的磨损量＜相应钢丝绳直径的25% |  |  |  |  |
|  | 25 | 滑轮上的钢丝绳防脱装置应完整、可靠，该装置与滑轮最外缘的间隙≤钢丝绳直径的20% |  |  |  |  |
|  | 26 | 吊钩防钢丝绳脱钩装置应完整可靠 |  |  |  |  |
|  | 27 | 卷筒壁不应有裂纹，筒壁磨损量＜原壁厚的10%；多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘 |  |  |  |  |

续表E3.3

| 验收项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构 及零 部件 | 28 | 卷筒上钢丝绳应排列有序，有钢丝绳防脱槽装置。该装置与卷筒最外缘的间隙≤钢丝绳直径的20% |  |  |
|  | 29 | 钢丝绳穿绕正确，无干涉；钢丝绳规格符合说明书规定，端部应固结可靠；使用应符合GB5972—2009规定 |  |  |
|  | 30 | 制动器不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷，调整适宜，制动平稳可靠 |  |  |
|  | 31 | 传动装置固定牢固，运行平稳 |  |  |
|  | 32 | 有可能伤人的活动零部件的防护罩齐全 |  |  |
| 电气 系统 | 33 | 仪表、照明、报警系统完好、可靠；控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |  |
|  | 34 | 短路、过电流、失压及零位保护灵敏可靠 |  |  |
|  | 35 | 切断总电源的急停开关应为非自动复位型，可靠有效 |  |  |
|  | 36 | 主电路和控制电路的对地绝缘电阻≥0.5MΩ |  |  |
|  | 37 | 声响信号完好 |  |  |
|  | 38 | 专用开关箱单独设置并有警示标志 |  |  |
|  | 39 | 电缆无破损，老化，与金属接触处有绝缘材料隔离 |  |  |
|  | 40 | 塔顶高度大于30m且高于周围建筑物时应安装障碍指示灯，供电不应受停机的影响 |  |  |
|  | 41 | 臂根铰点高于50m时应设置风速仪 |  |  |
| 司机室 | 42 | 性能标牌（显示屏）齐全，清晰 |  |  |
|  | 43 | 门窗、绝缘地板及灭火器等附属设施齐全，有效 |  |  |
| 试运行 | 44 | 空载状态下，进行起升、回转、变幅各动作的操作，检查调试：操作系统、控制系统、联锁装置动作准确性和灵活性；各行程限位器动作准确性和可靠性；各机构无漏油现象，运动平稳无异常现象 |  |  |
| 租赁单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 安装单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 使用单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 总包单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收意见： （公章） 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

# 塔式起重机班前检查记录表

表E3.4

| 工程名称 |  |  | 产权备案号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 设备编号 |  |
| 序号 | 检 查 项 目 |  | 检查结果 |  |
| 1 | 结构无变形、开焊、裂纹 |  |  |  |
| 2 | 各部位连接紧固无松动 |  |  |  |
| 3 | 各润滑点润滑良好，润滑油无泄漏 |  |  |  |
| 4 | 钢丝绳在卷筒上缠绕整齐、润滑良好，断丝和磨损未达到报废标准，绳端固定牢固可靠 |  |  |  |
| 5 | 滑轮完好，转动灵活、可靠，无卡塞现象 |  |  |  |
| 6 | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |  |  |
| 7 | 控制、操作装置动作灵活、可靠 |  |  |  |
| 8 | 紧急开关、短路、过电流、失压及零位保护灵敏可靠 |  |  |  |
| 9 | 起重量限制器、力矩限制器灵敏可靠 |  |  |  |
| 10 | 回转、变幅、超高限位器灵敏可靠 |  |  |  |
| 11 | 吊钩上的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 |  |  |  |
| 12 | 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱槽装置完好可靠 |  |  |  |
| 13 | 小车断绳、断轴保护装置完好可靠 |  |  |  |
| 14 | 各机构转动平稳、无异常，制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 |  |  |  |
| 15 | 电机和变速箱无异常发热及噪声 |  |  |  |
| 16 | 塔机起升、变幅运行区域内无障碍物 |  |  |  |
| 17 | 吊具、索具完好可靠 |  |  |  |
| 18 | 其他 |  |  |  |
| 发现问题： 司机： 司索工： 年 月 日 |  | 维修情况： 维修人： 年 月 日 |  |  |

# 塔式起重机周期检查记录表

表E3.5

| 工程名称 |  |  | 产权备案号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 设备编号 |  |
| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 检查结果 |
| 结构件 | 1 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |  |
|  | 2 | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |
|  | 3 | 结构无变形、开焊、裂纹 |  |  |
|  | 4 | 配重重量与位置符合使用说明书要求 |  |  |
| 基础 | 5 | 基础周围有排水措施，无积水；基础防护围栏应定型化、标准化 |  |  |
|  | 6 | 基础预埋 |  |  |
| 机构及零部件 | 7 | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 |  |  |
|  | 8 | 钢丝绳规格正确，断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |
|  | 9 | 钢丝绳固定和编插符合使用说明书要求 |  |  |
|  | 10 | 滑轮完好，转动灵活可靠，无卡塞现象 |  |  |
|  | 11 | 吊钩磨损未达到报废标准，保险装置可靠 |  |  |
|  | 12 | 各机构转动平稳、无异常 |  |  |
|  | 13 | 各润滑点润滑良好、润滑油无渗漏 |  |  |
|  | 14 | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 |  |  |
| 附着锚固 | 15 | 与塔身、建筑物连接牢固可靠 |  |  |
|  | 16 | 附着装置无变形，焊缝无裂纹 |  |  |
|  | 17 | 附着装置各连接螺栓和销轴齐全、可靠 |  |  |
|  | 18 | 附着装置所在平面与水平面的夹角≤10° |  |  |
|  | 19 | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度≤2‰ |  |  |
|  | 20 | 独立状态或最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度≤4‰ |  |  |
|  | 21 | 塔身自由端高度不得大于使用说明书要求 |  |  |
| 电气系统 | 22 | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |  |
|  | 23 | 控制、操纵装置动作灵活、可靠 |  |  |
|  | 24 | 紧急开关、短路、过电流、失压及零位保护灵敏可靠 |  |  |
|  | 25 | 电气系统对地的绝缘电阻≥0.5MΩ，防雷接地电阻≤30Ω |  |  |

续表E3.5

| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全装置 | 26 | 起重量限制器灵敏可靠，其综合误差≤额定值的±5% |  |
|  | 27 | 力矩限制器灵敏可靠，其综合误差≤额定值的±5% |  |
|  | 28 | 回转限位器灵敏可靠 |  |
|  | 29 | 变幅限位器灵敏可靠 |  |
|  | 30 | 超高限位器灵敏可靠 |  |
|  | 31 | 顶升横梁防脱装置完好可靠 |  |
|  | 32 | 吊钩的钢丝绳防脱钩装置完好可靠 |  |
|  | 33 | 滑轮、卷筒的钢丝绳防脱槽装置完好可靠 |  |
|  | 34 | 小车断绳、断轴保护装置完好可靠 |  |
|  | 35 | 障碍指示灯、风速仪齐全有效 |  |
| 环境 | 36 | 与架空线最小距离符合JGJ46—2005规定 |  |
|  | 37 | 塔式起重机的尾部与周围建（构）筑物及其外围施工设施之间的安全距离≥0.6m |  |
| 其他 | 38 | 特种作业人员持证上岗，定机定员牌、使用登记牌及操作规程牌悬挂醒目 |  |
|  | 39 | 机械性能图表齐全，灭火器有效 |  |
|  | 40 | 驾驶室门窗玻璃、绝缘地板完好，门能上锁 |  |
| 检查结论: 维保单位检查人： 使用单位检查人： 年 月 日 |  |  |  |

# 塔式起重机顶升检查验收记录表

表E3.6

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 产权备案号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 附着道数 |  |
| 附着间距 |  |  | 顶升前塔身高度 |  |  | 顶升后高度 |  |
| 项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 检查验收结果 |
| 顶升前检查 | 1 | 塔机顶升作业应由有安装资质的单位按照专项施工方案实施。设专人统一指挥；操作液压系统、拆装螺栓、操控顶升横梁和操作塔机应实行定岗定员 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 标准节数量应与顶升高度相符，标准节、顶升撑脚（爬爪）和顶升横梁应无变形、开焊；安全销（楔）应齐全、有效 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 顶升套架和回转平台连接螺栓（或销轴）牢固可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 液压油清洁，油面正常，各部连接密封、无泄漏 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 液压油管接头牢固，软管无急弯或扭曲，各阀出入口安装正确 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 液压泵操作杆动作应灵敏、有效 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 液压系统平衡阀或液压锁灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 油缸固定销轴应安装到位，不应有磨损；油缸不应有内泄、外漏和溜缸现象 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 顶升套架导向轮转动灵活，与塔身标准节间隙应符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 起重臂和平衡臂处于平衡状态，将回转、变幅机构锁定，制动器可靠 |  |  |  |  |  |
| 顶升后验收 | 11 | 塔身标准节连接、标准节与回转平台连接应可靠，螺栓或销轴齐全可靠，螺栓拧紧力矩符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 顶升套架、液压缸固定位置符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 安全装置经调试、复位，灵敏有效 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度≤2‰；独立状态或最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度≤4‰ |  |  |  |  |  |
| 顶升前检查意见： 安全员： 安装技术负责人： （公章） 安装项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  | 顶升后验收结论： 安全员： 安装技术负责人： （公章） 安装项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |

# 塔式起重机附着锚固检查验收记录表

表E3.7

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 产权备案号 |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  | 附着道数 |  |
| 附着间距 |  |  | 水平附着距离 |  |  | 顶升后高度 |  |
| 项目 | 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 检查验收结果 |
| 附着锚固前检查 | 1 | 附着锚固作业应由有安装资质单位按照专项施工方案实施 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 建筑物锚固点的承载能力应满足塔机技术要求；锚固点布置应符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 附着装置设置位置、附着距离、结构形式符合使用说明书要求，若不符合应另行设计并有专项方案 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 附着框架、杆件等无开焊、变形和裂纹；各处螺栓（销轴）齐全、正确；垫铁、楔块等零部件齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 作业人员操作平台搭设稳固，满足作业使用要求，应满铺脚手板，防护栏杆高度≥1.5m，密目网全封闭 |  |  |  |  |  |
| 附着锚固后验收 | 6 | 附着装置与建筑物及塔身连接牢固可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 附着装置各连接螺栓和销轴齐全、可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 附着杆件与附着支座（锚固点）应采取销轴连接 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 附着框架宜设置在塔身标准节连接处，并应箍紧塔身 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 附着点以上塔身自由端高度符合使用说明书规定要求 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 附着装置所在平面与水平面的夹角≤10° |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度≤2‰；最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度≤4‰ |  |  |  |  |  |
| 租赁单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 安装单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 使用单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 总包单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |
| 监理单位验收意见： （公章） 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

安全技术资料

管理规程E卷

编号：E4

# 高  处  作  业  吊  篮

工程名称

施工单位

# 内蒙古自治区高处作业吊篮产权备案申报表

产权单位（章）：                                                                      表E4.1

| 设备名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产权单位及地址 |  | 产权单位 法人代表及 联系电话 |  |
| 制造厂家 |  | 出厂编号 |  |
|  |  | 出厂日期 |  |
| 高处作业吊篮产权单位备案资料审核情况 | 备 案 资 料 |  | 审 核 情 况 |
|  | 产权单位法人营业执照副本 |  |  |
|  | 购销合同、发票或相应有效凭证 |  |  |
|  | 产品使用说明书 |  |  |
|  | 产品合格证（整机）、型式检验报告、工作和安全钢丝绳合格证、安全锁标定合格证 |  |  |
|  | 企业吊篮专业技术人员、安全管理人员、专业维修及安装拆卸工名单和证书 |  |  |
|  | 企业的吊篮安全质量管理制度 |  |  |
|  | 企业吊篮设备一览表 |  |  |
|  | 备案机构要求的其他资料 |  |  |
| 建设行政主管部门或其委托安监机构意见： 审核人： 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式两份

# 内蒙古自治区高处作业吊篮使用告知表

| 工程名称 |  |  | 结构形式 及高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 |  |  | 规格型号 及数量 |  |
| 总承包单位 |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |
| 使用单位 |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |
| 安装单位 |  |  | 项目负责人 及联系电话 |  |
| 安装（拆卸）及使用资料 |  |  | 审核情况 |  |
| 产权备案证书 |  |  |  |  |
| 产品合格证（整机）、型式检验报告、工作和安全钢丝绳合格证、锦纶安全绳合格证、安全锁标定合格证 |  |  |  |  |
| 分包或租赁单位与总包单位签订的专业承包合同、安全管理协议书 |  |  |  |  |
| 高处作业吊篮专项施工方案 |  |  |  |  |
| 安全技术交底及相关签字记录 |  |  |  |  |
| 特种作业人员名单及证书 |  |  |  |  |
| 安全事故应急救援预案 |  |  |  |  |
| 进场验收和安装验收记录 |  |  |  |  |
| 使用（分包）单位意见： 审核人： 年 月 日 |  | 安装（租赁）单位意见： 审核人： 年 月 日 |  |  |
| 总包单位意见： 审核人： 年 月 日 |  | 监理单位意见： 审核人： 年 月 日 |  |  |
| 建设行政主管部门或其委托安监机构签收： 接收人： 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

产权单位（章）：                                                                      表E4.2

注：本表一式四份

# 高处作业吊篮自检记录表

表E4.3

| 工程名称 |  |  |  | 结构形式 及高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 安装（租赁）单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 规格型号 |  |
|  |  |  |  | 验收数量 |  |
| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 检查结果 |  |
| 悬挑机构 | 1 | 悬挑机构的连接销轴规格与安装孔相符并用锁定销可靠锁定 |  |  |  |
|  | 2 | 悬挑机构稳定，前支架支撑面平整，结构强度满足要求；前支架应与支撑面保持垂直，脚轮不得受力；前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘 |  |  |  |
|  | 3 | 悬挑梁外伸长度（ ）m、单块配重重量（ ）Kg、配重数量（ ）块，符合说明书及设计规定；悬挑机构抗倾覆系数≥2；配重稳妥安放并锁死，支撑处结构强度满足要求；严禁使用破损的配重或其他替代物 |  |  |  |
| 吊篮平台 | 4 | 吊篮平台组装符合产品说明书要求，无明显变形、严重锈蚀及大量附着物，连接螺栓无遗漏并拧紧 |  |  |  |
|  | 5 | 醒目位置应悬挂限载、限人牌；吊篮内的作业人员不应超过2人 |  |  |  |
| 操控系统 | 6 | 供电系统符合JGJ46—2005规范要求，开关箱应“一机、一闸、一漏”；控制系统带电零件与机体间的绝缘电阻≥2MΩ |  |  |  |
|  | 7 | 电气控制柜各种安全保护装置齐全、可靠，控制器件灵敏可靠 |  |  |  |
|  | 8 | 电缆无破损裸露，收放自如，不得与金属构件直接接触 |  |  |  |
| 安全装置 | 9 | 安全锁灵敏可靠，在标定有效期内；离心触发式安全锁制动距离 ≤200mm；摆臂防倾式安全锁，纵向倾斜角＜8°时，自动锁绳；安全锁在锁绳状态下应不能自动复位 |  |  |  |
|  | 10 | 独立设置锦纶安全绳，绳直径≥16mm，与建筑结构固定点的连接可靠；锁绳器符合要求 |  |  |  |
|  | 11 | 行程限位装置正确稳固，灵敏可靠 |  |  |  |
|  | 12 | 超高限位器止档安装固定在距顶端800mm处 |  |  |  |

续表E4.3

| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳 | 13 | 动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具规格型号符合产品说明书要求 |  |
|  | 14 | 钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物 |  |
|  | 15 | 钢丝绳的安装稳妥可靠，安全钢丝绳下的坠铁齐全,且距地面150mm，保持钢丝绳垂直 |  |
| 技术资料 | 16 | 吊篮专项施工方案按规定进行审核、审批，并对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算 |  |
|  | 17 | 安装、操作人员的特种作业操作资格证书 |  |
|  | 18 | 产品合格证（整机）、出厂型式检验报告、工作和安全钢丝绳合格证、锦纶安全绳合格证、安全锁标定合格证 |  |
|  | 19 | 产品标牌内容完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、生产厂家） |  |
| 防护 | 20 | 现场划定作业安全区域，设置安全警示标识 |  |
|  | 21 | 垂直交叉或多层作业时，应设防护顶板，可采用厚度为50mm的木脚手板 |  |
| 试运行 | 22 | 空载运行，电路应灵敏、可靠；限位可靠有效；起制动正常；整机无异响及异常 |  |
| 自检结论： 安全管理人员 ： 安装负责人： 安装技术负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

# 高处作业吊篮验收记录表

表E4.4

| 工程名称 |  |  |  | 结构形式 及高度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 安装（租赁）单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 生产厂家 |  |  |  | 规格型号 |  |
|  |  |  |  | 验收数量 |  |
| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 检查结果 |  |
| 悬挑机构 | 1 | 悬挑机构的连接销轴规格与安装孔相符并用锁定销可靠锁定 |  |  |  |
|  | 2 | 悬挑机构稳定，前支架支撑面平整，结构强度满足要求；前支架应与支撑面保持垂直，脚轮不得受力；前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘 |  |  |  |
|  | 3 | 悬挑梁外伸长度（ ）m、单块配重重量（ ）Kg、配重数量（ ）块，符合说明书及设计规定；悬挑机构抗倾覆系数≥2；配重稳妥安放并锁死，支撑处结构强度满足要求；严禁使用破损的配重或其他替代物 |  |  |  |
| 吊篮平台 | 4 | 吊篮平台组装符合产品说明书要求，无明显变形、严重锈蚀及大量附着物，连接螺栓无遗漏并拧紧 |  |  |  |
|  | 5 | 醒目位置应悬挂限载、限人牌；吊篮内的作业人员不应超过2人 |  |  |  |
| 操控系统 | 6 | 供电系统符合JGJ46—2005规范要求，开关箱应“一机、一闸、一漏”；控制系统带电零件与机体间的绝缘电阻≥2MΩ |  |  |  |
|  | 7 | 电气控制柜各种安全保护装置齐全、可靠，控制器件灵敏可靠 |  |  |  |
|  | 8 | 电缆无破损裸露，收放自如，不得与金属构件直接接触 |  |  |  |
| 安全装置 | 9 | 安全锁灵敏可靠，在标定有效期内；离心触发式安全锁制动距离≤200mm；摆臂防倾式安全锁，纵向倾斜角＜8°时，自动锁绳；安全锁在锁绳状态下应不能自动复位 |  |  |  |
|  | 10 | 独立设置锦纶安全绳，绳直径≥16mm，与建筑结构固定点的连接可靠；锁绳器符合要求 |  |  |  |
|  | 11 | 行程限位装置正确稳固，灵敏可靠 |  |  |  |
|  | 12 | 超高限位器止档安装固定在距顶端800mm处 |  |  |  |

续表E4.4

| 检查项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢丝绳 | 13 | 动力钢丝绳、安全钢丝绳及索具规格型号符合产品说明书要求 |  |  |
|  | 14 | 钢丝绳无断丝、断股、松股、硬弯、锈蚀，无油污和附着物 |  |  |
|  | 15 | 钢丝绳的安装稳妥可靠，安全钢丝绳下的坠铁齐全,且距地面150mm，保持钢丝绳垂直 |  |  |
| 技术资料 | 16 | 吊篮专项施工方案按规定进行审核、审批，并对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算 |  |  |
|  | 17 | 安装、操作人员的特种作业操作资格证书 |  |  |
|  | 18 | 产品合格证（整机）、出厂型式检验报告、工作和安全钢丝绳合格证、锦纶安全绳合格证、安全锁标定合格证 |  |  |
|  | 19 | 产品标牌内容完整（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、生产厂家） |  |  |
| 防护 | 20 | 现场划定作业安全区域，设置安全警示标识 |  |  |
|  | 21 | 垂直交叉或多层作业时，应设防护顶板，可采用厚度为50mm的木脚手板 |  |  |
| 试运行 | 22 | 空载运行，电路应灵敏、可靠；限位可靠有效；起制动正常；整机无异响及异常 |  |  |
| 租赁单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 安装单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |
| 使用单位验收意见： （公章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 总包单位验收意见： （公章） 项目负责人（签章）： 年 月 日 |  |
| 监理单位验收意见： （公章） 监理工程师： 总监理工程师（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |

安全技术资料

管理规程E卷

编号：E5

# 施    工    机    具

工程名称

施工单位

# 混凝土搅拌机验收记录表

表E5.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳、坚实 |  |  |  |  |  |
| 2 | 传动部位防护罩牢固可靠，离合器、制动器及各部连接螺栓符合规定 |  |  |  |  |  |
| 3 | 搅拌叶片无缺片和损坏 |  |  |  |  |  |
| 4 | 上料斗钢丝绳断丝不能超标，绳端固定牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 5 | 料斗保险链钩、销和操作杆保险装置齐全有效 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电器元件、仪表、照明完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电器装置防护良好，金属结构及电机外壳均应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 8 | 操作棚符合要求，地面砼硬化，有排水措施，挂安全操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 9 | 外观清洁无油、灰垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 混凝土搅拌机验收记录表

表E5.1

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳、坚实 |  |  |  |  |  |
| 2 | 传动部位防护罩牢固可靠，离合器、制动器及各部连接螺栓符合规定 |  |  |  |  |  |
| 3 | 搅拌叶片无缺片和损坏 |  |  |  |  |  |
| 4 | 上料斗钢丝绳断丝不能超标，绳端固定牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 5 | 料斗保险链钩、销和操作杆保险装置齐全有效 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电器元件、仪表、照明完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 7 | 电器装置防护良好，金属结构及电机外壳均应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 8 | 操作棚符合要求，地面砼硬化，有排水措施，挂安全操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 9 | 外观清洁无油、灰垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 混凝土泵验收记录表

表E5.2

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 安放位置平整坚实，机身保持水平稳定，有排水措施，无积水；操作棚符合要求，地面砼硬化，挂安全操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 2 | 整机运转正常无异常响声，泵机各部连接牢固，防护装置齐全可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 液压系统工作正常，液压油工作油压符合规定，闸板阀、S阀活塞油缸工作正常，封闭严密 |  |  |  |  |  |
| 4 | 搅拌斗内无杂物灰垢，保护格网完好无损并盖严 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电器装置防护良好，金属结构及电机外壳均应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电器元件、仪表、照明完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 7 | 泵机管道连接卡符合要求，管道连接密封牢固，管道支撑系统应独立设置 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观清洁无油、灰垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 混凝土泵验收记录表

表E5.2

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 安放位置平整坚实，机身保持水平稳定，有排水措施，无积水；操作棚符合要求，地面砼硬化，挂安全操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 2 | 整机运转正常无异常响声，泵机各部连接牢固，防护装置齐全可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 液压系统工作正常，液压油工作油压符合规定，闸板阀、S阀活塞油缸工作正常，封闭严密 |  |  |  |  |  |
| 4 | 搅拌斗内无杂物灰垢，保护格网完好无损并盖严 |  |  |  |  |  |
| 5 | 电器装置防护良好，金属结构及电机外壳均应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电器元件、仪表、照明完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 7 | 泵机管道连接卡符合要求，管道连接密封牢固，管道支撑系统应独立设置 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观清洁无油、灰垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 砂浆搅拌机验收记录表

表E5.3

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 安放位置平整坚实，机身保持水平稳定，有排水措施，无积水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 整机运转正常无异常响声，各部连接牢固，防护装置齐全可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 搅拌斗内无杂物灰垢，保护格网完好无损并盖严 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电器装置防护良好，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外观清洁无油、灰垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 砂浆搅拌机验收记录表

表E5.3

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 安放位置平整坚实，机身保持水平稳定，有排水措施，无积水 |  |  |  |  |  |
| 2 | 整机运转正常无异常响声，各部连接牢固，防护装置齐全可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 搅拌斗内无杂物灰垢，保护格网完好无损并盖严 |  |  |  |  |  |
| 4 | 电器装置防护良好，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外观清洁无油、灰垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 钢筋切断机验收记录表

表E5.4

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳，工作台面与切刀下部保持水平 |  |  |  |  |  |
| 2 | 切刀无裂纹、缺损，刀架螺栓紧固，切刀间隙符合要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动部位运转正常，传动皮带松紧度符合要求并无破损，防护罩完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作棚符合要求，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 7 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 钢筋切断机验收记录表

表E5.4

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳，工作台面与切刀下部保持水平 |  |  |  |  |  |
| 2 | 切刀无裂纹、缺损，刀架螺栓紧固，切刀间隙符合要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动部位运转正常，传动皮带松紧度符合要求并无破损，防护罩完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作棚符合要求，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 7 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 钢筋弯曲机验收记录表

表E5.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳，工作台面与弯曲机保持水平 |  |  |  |  |  |
| 2 | 芯轴、转盘、档铁轴无裂纹和损坏，防护罩坚固可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运转正常，各部连接螺栓牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作棚符合要求，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 7 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 钢筋弯曲机验收记录表

表E5.5

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳，工作台面与弯曲机保持水平 |  |  |  |  |  |
| 2 | 芯轴、转盘、档铁轴无裂纹和损坏，防护罩坚固可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 运转正常，各部连接螺栓牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作棚符合要求，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 7 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 钢筋调直机验收记录表

表E5.6

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳，料架料槽安装平稳 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护罩完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动机构运转正常，各部连接螺栓牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 调直块孔径与钢筋直径匹配，间隙符合说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作棚符合要求，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机器周边应有足够的操作空间，场地整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 钢筋调直机验收记录表

表E5.6

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳，料架料槽安装平稳 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护罩完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动机构运转正常，各部连接螺栓牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 调直块孔径与钢筋直径匹配，间隙符合说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作棚符合要求，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机器周边应有足够的操作空间，场地整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 钢筋直（锥）螺纹成型机验收记录表

表E5.7

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳，料架搭设平稳牢固 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护罩完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动机构运转正常，各部连接螺栓牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作棚符合要求，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 7 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 钢筋直（锥）螺纹成型机验收记录表

表E5.7

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 机体安装平稳，料架搭设平稳牢固 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防护罩完好可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 传动机构运转正常，各部连接螺栓牢固可靠 |  |  |  |  |  |
| 4 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作棚符合要求，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 6 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 7 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 圆盘锯验收记录表

表E5.8

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 不得使用多功能木工机具，机体安装平稳牢固 |  |  |  |  |  |
| 2 | 转速正常，各部螺栓连接牢固可靠，传动皮带松紧度符合要求并无破损，防护罩牢固 |  |  |  |  |  |
| 3 | 锯片平整坚固，锯齿尖锐无连续断齿，无裂纹，锯片露出台面高度符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全挡板、分料器、锯片防护罩设置符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作棚符合要求，配备消防器材，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 圆盘锯验收记录表

表E5.8

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 不得使用多功能木工机具，机体安装平稳牢固 |  |  |  |  |  |
| 2 | 转速正常，各部螺栓连接牢固可靠，传动皮带松紧度符合要求并无破损，防护罩牢固 |  |  |  |  |  |
| 3 | 锯片平整坚固，锯齿尖锐无连续断齿，无裂纹，锯片露出台面高度符合要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全挡板、分料器、锯片防护罩设置符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作棚符合要求，配备消防器材，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 电平刨（压刨）验收记录表

表E5.9

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 不得使用多功能木工机具，机体安装平稳牢固 |  |  |  |  |  |
| 2 | 转速正常，各部螺栓连接牢固可靠，传动皮带松紧度符合要求并无破损 |  |  |  |  |  |
| 3 | 刨刀紧固，刀口高度符合要求，刀架、夹板平整贴紧，紧固刀片螺钉嵌入槽内不小于10mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 平刨刀刃处装设护手防护装置，灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳均应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作棚符合要求，配备消防器材，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 电平刨（压刨）验收记录表

表E5.9

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 不得使用多功能木工机具，机体安装平稳牢固 |  |  |  |  |  |
| 2 | 转速正常，各部螺栓连接牢固可靠，传动皮带松紧度符合要求并无破损 |  |  |  |  |  |
| 3 | 刨刀紧固，刀口高度符合要求，刀架、夹板平整贴紧，紧固刀片螺钉嵌入槽内不小于10mm |  |  |  |  |  |
| 4 | 平刨刀刃处装设护手防护装置，灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
| 5 | 按扭开关、漏电保护符合要求，电机外壳均应接零保护 |  |  |  |  |  |
| 6 | 操作棚符合要求，配备消防器材，挂操作规程牌，定人定机牌 |  |  |  |  |  |
| 7 | 机器周边应有足够的操作空间，场地砼硬化、整洁有序 |  |  |  |  |  |
| 8 | 外观清洁无油垢 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 手持电动工具验收记录表

表E5.10

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 防护罩壳齐全有效，电源线应保持出厂时的状态，不得接长使用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开关箱漏电保护器应安装正确、灵敏有效；参数应符合动作电流≤15mA，动作时间≤0.1s；接零保护良好 |  |  |  |  |  |
| 3 | 磨石机电源线应架空，操作者应穿绝缘鞋、戴绝缘手套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 打夯机手把应包绝缘材料，操作者应戴绝缘手套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土振捣器应使用移动式配电箱，电缆长度不应超过30m；操作者应穿绝缘鞋、戴绝缘手套 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 手持电动工具验收记录表

表E5.10

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 防护罩壳齐全有效，电源线应保持出厂时的状态，不得接长使用 |  |  |  |  |  |
| 2 | 开关箱漏电保护器应安装正确、灵敏有效；参数应符合动作电流≤15mA，动作时间≤0.1s；接零保护良好 |  |  |  |  |  |
| 3 | 磨石机电源线应架空，操作者应穿绝缘鞋、戴绝缘手套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 打夯机手把应包绝缘材料，操作者应戴绝缘手套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 混凝土振捣器应使用移动式配电箱，电缆长度不应超过30m；操作者应穿绝缘鞋、戴绝缘手套 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 桩工机械验收记录表

表E5.11

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 施工现场地基承载力符合规范要求，场地平整坚实，应有足够的排水设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 桩机作业区10m内无高压线路，桩机超高限位装置高度符合要求，灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 桩机各部连接牢固可靠，整机运转正常，润滑良好无异常 |  |  |  |  |  |
| 4 | 起吊钢丝绳、滑轮润滑良好，钢丝绳无断丝超标现象 |  |  |  |  |  |
| 5 | 桩机行走轨道铺设应符合原厂说明书规定，三支点履带式桩机就位符合要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电动机接线及控制系统接触可靠，电缆无破损，按规定设漏电、接零保护 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 桩工机械验收记录表

表E5.11

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 施工现场地基承载力符合规范要求，场地平整坚实，应有足够的排水设备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 桩机作业区10m内无高压线路，桩机超高限位装置高度符合要求，灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
| 3 | 桩机各部连接牢固可靠，整机运转正常，润滑良好无异常 |  |  |  |  |  |
| 4 | 起吊钢丝绳、滑轮润滑良好，钢丝绳无断丝超标现象 |  |  |  |  |  |
| 5 | 桩机行走轨道铺设应符合原厂说明书规定，三支点履带式桩机就位符合要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 电动机接线及控制系统接触可靠，电缆无破损，按规定设漏电、接零保护 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 土方机械验收记录表

表E5.12

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 内燃机工作正常，指示仪表完好 |  |  |  |  |  |
| 2 | 液压系统工作正常，液压油及压力符合说明书要求；液压传动臂杆、油路、油缸操作阀等密封可靠，各油管连接可靠无渗漏 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作装置完好，各部连接可靠，伸缩平稳，无抖动；行走机构传动平稳，无异常 |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作控制系统准确可靠，安全防护装置齐全有效，履带松紧度和轮胎气压符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外观清洁无油垢，操作室完好 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 土方机械验收记录表

表E5.12

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 内燃机工作正常，指示仪表完好 |  |  |  |  |  |
| 2 | 液压系统工作正常，液压油及压力符合说明书要求；液压传动臂杆、油路、油缸操作阀等密封可靠，各油管连接可靠无渗漏 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作装置完好，各部连接可靠，伸缩平稳，无抖动；行走机构传动平稳，无异常 |  |  |  |  |  |
| 4 | 操作控制系统准确可靠，安全防护装置齐全有效，履带松紧度和轮胎气压符合要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 外观清洁无油垢，操作室完好 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 对焊机验收记录表

表E5.13

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 对焊机应安置在室内，配备消防器材 |  |  |  |  |  |
| 2 | 闪光区应设挡扳 |  |  |  |  |  |
| 3 | 对焊机压力机构灵活，夹具牢固，气压、液压系统无泄漏 |  |  |  |  |  |
| 4 | 焊接钢筋直径应符合铭牌规定要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对焊机各部连接螺栓紧固可靠，冷却系统工作正常，水温符合要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 按规定设置漏电、接零保护 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 对焊机验收记录表

表E5.13

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 对焊机应安置在室内，配备消防器材 |  |  |  |  |  |
| 2 | 闪光区应设挡扳 |  |  |  |  |  |
| 3 | 对焊机压力机构灵活，夹具牢固，气压、液压系统无泄漏 |  |  |  |  |  |
| 4 | 焊接钢筋直径应符合铭牌规定要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 对焊机各部连接螺栓紧固可靠，冷却系统工作正常，水温符合要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 按规定设置漏电、接零保护 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 电焊机验收记录表

表E5.14

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 设防雨、防潮及绝缘措施，配备消防器材 |  |  |  |  |  |
| 2 | 一、二次线接线正确，输入电压符合铭牌规定，一次线长度不得超过5m，二次线长度不得超过30m，必须使用专用焊接线。不得采用金属构件、结构钢筋代替二次线的地线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 二次线抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈，螺栓螺帽完好齐全，无松动 |  |  |  |  |  |
| 4 | 进出线两端防护罩完好齐全，设置合理 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接零保护系统、漏电保护、空载降压保护装置齐全有效 |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊把绝缘良好，装接正确 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

# 电焊机验收记录表

表E5.14

| 工程名称 |  |  |  |  | 进场日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 机械编号 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  | 规格型号 |  |
| 序号 | 安全技术要求 |  |  |  |  | 结 果 |
| 1 | 设防雨、防潮及绝缘措施，配备消防器材 |  |  |  |  |  |
| 2 | 一、二次线接线正确，输入电压符合铭牌规定，一次线长度不得超过5m，二次线长度不得超过30m，必须使用专用焊接线。不得采用金属构件、结构钢筋代替二次线的地线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 二次线抽头连接铜板应压紧，接线柱应有垫圈，螺栓螺帽完好齐全，无松动 |  |  |  |  |  |
| 4 | 进出线两端防护罩完好齐全，设置合理 |  |  |  |  |  |
| 5 | 接零保护系统、漏电保护、空载降压保护装置齐全有效 |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊把绝缘良好，装接正确 |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  | 验收人员 | 施工员： 安全员： 设备管理员： 操作人： 年 月 日 |  |  |

安全技术资料

管理规程E卷

编号：E6

# 起    重    吊    篮

工程名称

施工单位

# 起重吊装验收记录表

表E6.1

| 工程名称 |  |  | 结构形式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装项目 |  |  | 设备名称 |  |
| 总包单位 |  |  | 规格型号 |  |
| 分包单位 |  |  | 单件最大重量 |  |
| 验收 项目 | 序号 | 安全技术要求 |  | 验收结果 |
| 技术资料 | 1 | 专项施工方案审批手续完备；需要专家论证的吊装工程专项施工方案已组织论证 |  |  |
|  | 2 | 有安全操作规程及安全技术交底记录 |  |  |
|  | 3 | 特种作业人员持证上岗 |  |  |
| 起重 机械 | 4 | 起重机械规格型号符合专项施工方案要求，履行进场验收手续 |  |  |
|  | 5 | 起重机械经检测合格，并持有有效检验证明（附检测报告） |  |  |
|  | 6 | 荷载限制器、行程限位，吊钩保险等安全装置符合要求 |  |  |
|  | 7 | 起重拔杆组装应符合设计要求 |  |  |
| 钢丝绳、地锚 | 8 | 钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀等未达报废标准 |  |  |
|  | 9 | 钢丝绳规格应符合起重机使用说明书要求 |  |  |
|  | 10 | 吊钩、卷筒、滑轮磨损在规范允许范围，且应安装钢丝绳防脱装置 |  |  |
|  | 11 | 起重拔杆的缆风绳、地锚设置应符合设计要求 |  |  |
| 吊具 索具 | 12 | 吊具索具安全系数的选用、索具的连接及规格应符合专项方案及LD48—93相关规定 |  |  |
|  | 13 | 索具采用绳夹连接时，绳夹规格应与钢丝绳相匹配，绳夹数量、间距符合GB5972—2009规定 |  |  |
|  | 14 | 索具采用编结连接时，编结长度≥20倍的绳径，且≥300mm |  |  |
| 作业 环境 | 15 | 起重机械作业处的地面承载力应符合使用说明书要求，支撑铺垫平稳可靠，符合方案有关要求 |  |  |
|  | 16 | 起重机与架空线路安全距离符合JGJ46—2005规定 |  |  |
| 起重 吊装 | 17 | 当多台起重机抬吊作业时，单机承受荷载应符合专项施工方案及规范要求 |  |  |
|  | 18 | 吊索系挂点应符合专项施工方案要求 |  |  |
|  | 19 | 核验起吊重量，严格执行专项施工方案和“十不吊”作业规程规定 |  |  |
| 高处作业 | 20 | 应设置高处作业平台及爬梯；交叉作业时，必须设置隔离防护措施 |  |  |
|  | 21 | 平台和爬梯强度、护栏高度、水平兜网设置应符合JGJ80—91要求 |  |  |
|  | 22 | 安全帽、安全带、防滑鞋等防护用品配备齐全 |  |  |
|  | 23 | 必须设置可靠的安全带悬挂点，应高挂低用 |  |  |
| 构件码放 | 24 | 构件码放荷载应在作业面承载能力允许范围内 |  |  |
|  | 25 | 构件码放高度符合有关要求，堆放稳定可靠 |  |  |
| 警戒 | 26 | 划分作业区，设警戒标志，有专人监护 |  |  |
| 验收结论： 施工员： 吊装项目负责人（签章）： 安全员： 项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

# 资 料 目 录

| 序号 | 资料编号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |